 Lyski,  2026-06-23
DPS/DG/3421/2/26
Informacja o wpłynięciu zapytania do treści SWZ oraz wyjaśnienie:

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach informuje, że w dniu 18.06.2026r. wpłynęło zapytanie do treści SWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym wariant I:

„Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych zwiększających ciśnienie w istniejącej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7”.

o treści:

Dotyczy: wyjaśnienia przyjętych założeń obliczeniowych dla instalacji hydrantowej Po analizie przekazanej dokumentacji zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przyjętych założeń dotyczących obliczeniowego przepływu wody dla instalacji hydrantowej. W opracowaniu dotyczącym budynku o powierzchni 713 m² i wysokości 13 m przyjęto jednoczesną pracę 4 hydrantów DN25, co skutkowało przyjęciem przepływu obliczeniowego Q = 4,0 l/s. Natomiast w opracowaniu dla budynku o powierzchni 2530,8 m² przyjęto jednoczesną pracę wszystkich 11 hydrantów DN52 oraz 2 hydrantów DN25, co dało przepływ obliczeniowy Q = 29,5 l/s. W dokumentacji projektant powołuje się na PN-B-02865:1997 która mówi, że: Instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody : 1 szt. hydrantu wewnętrznego w budynku średniowysokim (do 25 m ponad poziom terenu), jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m²; 4 szt. sąsiednich hydrantów lub zaworów hydrantowych: - w budynku wysokim i wysokościowym (powyżej 25m); - w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 3000 m² 2 szt. sąsiednich hydrantów/zaworów hydrantowych w budynkach nie wymienionych powyżej oraz w budynku wysokim (do 55m) z jedną klatką schodową. W związku z powyższym prosimy o wskazanie: Na podstawie jakiego przepisu, normy lub wytycznych przyjęto do obliczeń jednoczesną pracę wszystkich hydrantów występujących w obiekcie. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego doboru zestawu podnoszenia ciśnienia oraz oceny zasadności wymaganych parametrów hydraulicznych instalacji.
Odpowiedź:
Istotnie, projektant wprowadzony w błąd przez jednostkę nadzorującą postępując wg starej normy przedstawiam wyjaśnienie poniżej i zarazem sprostowanie.
Wyjaśnieni prawne:

· Zgodnie z § 23 ust. 1 tego rozporządzenia, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi zapewniać wydajność obliczeniową przy jednoczesnym poborze wody z określonej liczby hydrantów. Przepisy te precyzyjnie definiują współczynnik jednoczesności.

2. Wymagana jednoczesność dla Domu Pomocy Społecznej (ZL II)

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MSWiA (§ 23), dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (jak dom pomocy społecznej), do obliczeń hydraulicznych instalacji ppoż. należy przyjąć jednoczesne działanie:

· 2 sztuk hydrantów wewnętrznych – jeżeli jest to budynek średniowysoki lub wysoki, bądź powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m².

Liczba jednocześnie działających hydrantów wynosi 2 sztuki dla budynku SW. 

Wyjaśnienie techniczne:

· hydranty na najwyższym piętrze i dla niego dobrano średnice rurociągów oraz parametry zestawu pompowego, aby uzyskać min. 0,2 MPa.

WNIOSKI:

· Zestaw na bud. A (poz. 1-4) – bez zmian - uszczegółowiony
Zestaw zbudowany na 2 pompach w konfiguracji 1+1 (praca-rezerwa).

· Zestaw na bud B (poz. 5-8)

Zestaw zbudowany na 3 pompach w konfiguracji 2+1 (2 praca-rezerwa).

Zestawy posiadają sygnał pracy zestawu w trybie bytowym/pożarowym (styki bezpotencjałowe - możliwość podłączenia do systemu SSP i/lub BMS budynku). 

Zestawy posiadają również Odcięcie Wody Bytowej DN 40.

Dla dwóch pionów/hydrantów HP52 na ostatnim piętrze budynku SW ZL II należy zapewnić łączny wydatek 5,0 dm^3\s) przy zachowaniu ciśnienia hydrostatycznego minimum 0,2 MPa na każdym z nich przez czas 60 minut.

Zmiany dokonane w kosztorysie:

Zestaw na bud B (większy):

1. Poz. 9 – wycofana

2. Poz. 10 – zamiast pozycji 9 (uszczegółowiony o układy i uruchomienie).

Zestaw na bud A (mniejszy):

1. Poz. 9 – wycofana

2. Poz. 10 – zamiast pozycji 9 (uszczegółowiony o układy i uruchomienie).

Obliczenia sprawdzające:

Wysokość geometryczna (Hg):
Przyjmujemy wysokość budynku jako punkt odniesienia. Najwyższy hydrant HP52 na ostatnim piętrze znajduje się zazwyczaj na wysokości około 1,35 m nad poziomem podłogi ostatniej kondygnacji. Przyjmujemy bezpiecznie pełną wysokość geometryczną:


Hg =21,5 m

Wymagane ciśnienie na hydrancie (Hf):
Zgodnie z przepisami minimalne ciśnienie na zaworze hydrantu HP52 wynosi 0,2 MPa). Przeliczając to na metry słupa wody (1 MPa = 100 m H2O):
Hf =0,2 MPa = 20 m\ H2O)

Straty ciśnienia w rurociągach (Δ Hl):


Dokładne straty zależą od średnic i długości rur. Dla instalacji hydrantowych o średnicy pionu DN50/DN65 wykonanych ze stali cynkowanej, przy przepływie 5,0 dm^3,                                  ls przyjmuje się szacunkowe straty liniowe i miejscowe (w tym na zaworach, kolanach                     i armaturze zwrotnej w pompowni) na poziomie około 20% do 25% wysokości geometrycznej i ciśnienia wypływu.


ΔHl= 0,25 x (Hg+Hf)


ΔHl = 0,25 x (21,5 m + 20 m) = 0,25 x 41,5 m = 10,4 m


Dla celów inżynierskich i bezpieczeństwa dobiera się zaokrągloną wartość strat roboczych:


ΔHl = 5,5 m H2 O

Obliczenie całkowitej wysokości podnoszenia

Podstawiamy dane do wzoru:
Hp = 21,5 m + 20 m + 5,5 m = 47 m H2O

Przeliczając na jednostki ciśnienia:

47 m H2O = 0,47 MPa = 4,7 bar

Wymagane parametry punktu pracy pompy

Dla projektowanego zestawu pompowego (hydroforu pożarowego) należy przyjąć następujący minimalny punkt pracy pompy:

· Wydajność (Q): 5,0 dm^3/s (czyli 18,0 m^3/h)

· Wysokość podnoszenia (Hp): 47 m H2O (czyli 4,7 bar)

Uwaga: Jeżeli zestaw pompowy będzie zasilany bezpośrednio z sieci wodociągowej, od wyznaczonej wysokości podnoszenia pompy (47 m) można odjąć gwarantowane minimalne ciśnienie zasilania z sieci miejskiej. Jeśli instalacja zasilać będzie wodę ze zbiornika bezciśnieniowego, pompa musi zapewnić pełne 47 m podnoszenia.

Uwaga:

Załączony rysunek z ilością zestawu pomp jest jedynie przykładowym elementem – w zależności od mocy pomp przyjętych na podstawie parametrów technicznych.

Zamawiający winien wypełnić KOSZTORYSY ZAKTUALIZOWANE
