Pracownia Projektowa Brunon Białas

ul. Żwirki 15

41-940 Piekary Śląskie

tel.: 510 490 681

mail: brunon.bialas@pracownia-bb.pl

Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

Obiekt/Adres

Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Dom Pomocy Społecznej

ul. Trautmana 4

41-946 Piekary Śląskie

dz. nr 2993/338

obręb: Brzeziny Śląskie

Inwestor:

Urząd Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

Projektant:

mgr inż. arch. Brunon Białas

upr. 282/94 Kt; SL-0667; SLK/BO/4080/06

SPECYFIKACJA OGÓLNA

ST-O

1.DANE OGÓLNE

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji.

Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.2. Zakres robót

Zakres prac wymaganych od Wykonawcy obejmuje:

· zrealizowanie robót budowlano-montażowych przewidzianych projektami,

· dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów itp. muszą być dostarczone na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.

· opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji,

· przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego,

· przeprowadzenie rozruchu technologicznego,

· przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Każdy etap wykonywanego zakresu prac wymaga weryfikacji oraz zaopiniowania przez Zamawiającego. Pozytywne zaopiniowanie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.3 Dokumenty Wykonawcy

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi

W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą:

· naniesienie wszelkich zmian w projektach branżowych, dokonanych za zgodą Inspektora w trakcie realizacji,

· instrukcja eksploatacji obiektu budowlanego,

· ostateczna Instrukcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń,

· aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów,

· protokoły prób i sprawdzeń sieci i instalacji,

· protokoły prób szczelności,

· oryginał Dziennika Budowy z oświadczeniem Kierownika Budowy,

· Sprawozdanie z Prób Końcowych,

· oświadczenie Wykonawcy o kompletności dostarczonej Dokumentacji Powykonawczej oraz inne dokumenty wymagane stanem prawnym na dzień odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia Dokumentów Wykonawcy (np. instrukcje) po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora.

1.4. Nadzór autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów - autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Czynności nadzoru obejmą w szczególności:

· Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej

dokonywane przez projektantów - autorów.

· Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności  z faktycznym wykonaniem Robót, Dokumentacja projektową i decyzją Pozwolenie na Budowę.

1.5. Dokumenty budowy

1.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy Wykonawca na podstawie upoważnienia i w imieniu Zamawiającego winien uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie znajdował się na Terenie Budowy i będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Atesty materiałowe, gwarancje producentów i dostawców, protokoły prób, certyfikaty, itp.

Wszelkie wymienione dokumenty będą gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót.

1.5.3. Inne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również:

· polecenie rozpoczęcia robót,

· protokoły przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno-prawne z podwykonawcami i dostawcami,

· świadectwa odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencję,

1.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inspektor oraz Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty tymczasowe to zmiany organizacji pracy w poszczególnych budynkach, zmiany tras dość i dojazdów, pomosty, zabezpieczenia przejść, kurtyny ochronne, odwodnienia robocze, tablice informacyjne, itp.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Do prac i czynności towarzyszących zalicza się również obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca.

1.7. Wymagania w zakresie prowadzenia robót

1.7.1. Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

1.7.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone będą na terenie funkcjonującego budynku mieszkalnego. Wykonawca będzie współpracował z personelem Domu Pomocy Społecznej za pośrednictwem Inspektora, aby zapewnić ciągłą, niezakłóconą pracę.

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów itd. lub odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, Wykonawca uzgodni z 5 dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inspektora. Koszty wszelkich tymczasowych robót obciążają Wykonawcę.

Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inspektora.

1.7.3. Organizacja robót

Roboty wykonywane będą według szczegółowego, opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora, harmonogramu robót. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

1.7.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z

dokumentacją projektową i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia przez Inspektora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia.

1.8. Tablice informacyjne,

1.8.1. Tablice informacyjne budowy

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablic Informacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz umożliwiającymi prawidłową informację mieszkańców i pracowników w zakresie dojść i dojazdów do budynków na terenie Domu Pomocy Społecznej.

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody w mieniu osób trzecich.

1.10. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami, [Dz. U. Nr 62 poz. 627].

Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami]

Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. [Dz.U. 1998 nr 66 poz. 436]

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późn. zm]

Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 169, poz. 1650]

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126]

1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w okresie realizacji inwestycji bezpieczeństwo na Terenie Budowy i na zewnątrz Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Przy pracach na remontowych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót:

· właściwy rozładunek ciężkich materiałów,

· składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,

· zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania

do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu

oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie),

· zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,

· zagrożenia przy montażu ciężkich elementów.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do rozruchu należy sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.13. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

1.14. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Realizacja obiektów winna być prowadzona w sposób zapewniający w razie pożaru:

· nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

· ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

· możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Do obowiązków wykonawcy należy wyznaczenie oraz odpowiednie oznakowanie terenu.

1.15. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1.15.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy. Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie Domu Pomocy Społecznej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Na terenie budowy przewidzieć miejsce na składowanie odpadów, humusu i tymczasowo ziemi z wykopów.

1.15.4. Zasilanie w energię elektryczną i w wodę

Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się z istniejącej na terenie Domu Pomocy Społecznej instalacji elektrycznych w uzgodnieniu z użytkownikiem. Pobór prądu na potrzeby budowy mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt.

Rozliczenie za energię będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego w oparciu o wskazania licznika.

Pobór wody do celów socjalnych i technologicznych odbywać się będzie z instalacji Domu Pomocy Społecznej. Wykonawca zamontuje w punktach włączenia wodomierze i na podstawie ich odczytów rozliczane będą koszty wody.

1.16. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

1.17. Ogrodzenie

Teren budowy należy wydzielić i wygrodzić. Wygrodzenie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wygrodzenia winien być uzgodniony z Inspektorem.

1.18. Określenia podstawowe

Zamawiający – osoba wymieniona w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jej prawni następcy.

Wykonawca – osoba wymieniona w Ofercie, zatwierdzona przez Zamawiającego jako Wykonawca oraz jej prawni następcy.

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora dla potrzeb realizacji inwestycji, lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Materiały - wszelkie zaakceptowane przez Inspektora tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Warunkami wykonania i odbioru robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - częściowy odbiór robot, w rozumieniu polskiego Prawa budowlanego i Polskich Norm.

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Teren budowy - przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których maja być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Pozwolenie na użytkowanie - decyzja administracyjna pozwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego wymagana w razie potrzeby przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Materiały

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z1994 r, tekst jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie.

Maszyny i urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje, napisane w języku polskim.

Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie.

2.4. Transport materiałów

Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu zalecanych przez producenta.

Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inspektor nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do zabudowania urządzeń i materiałów uszkodzonych podczas transportu.

2.5. Rozładowanie Urządzeń

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych Urządzeń na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku.

2.6. Przechowywanie i magazynowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot oraz środowisko. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1. Ogólne wymagania

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi przepisami.

Wykonawca będzie wykonywać roboty na czynnym obiekcie. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać pracy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które prowadzone roboty mogą mieć wpływ i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane

w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4.2. Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI).

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

· z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa lub podlegające odbiorowi przez UDT lub dla których wystawiana jest Deklaracja Zgodności,

_ z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,

_ z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:

· certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa;

· certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, deklaracja zgodności producenta;

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych [Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881].

Warunki eksploatacyjne.

Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura -10 do +55 °C.

Wilgotność 0 do 95 %.

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

5.4. Próby Końcowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe  w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik tych prób.

Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.

5.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które odpowiadają wymogom opisanym w powyższych punktach.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót .

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją

projektową i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbiór techniczny

Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie realizacji robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Inspektora. Odbiór techniczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora. Odbioru technicznego robót dokona Inspektor w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inspektor przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego stanowił będzie podstawę do rozpoczęcia prób końcowych przez Wykonawcę.

6.3. Próby końcowe

Po dokonaniu odbioru technicznego urządzeń, Wykonawca przeprowadzi próby końcowe zamontowanych urządzeń. Próby końcowe polegać będą na ich pełnej eksploatacji pod nadzorem przeszkolonych pracowników.

Próby końcowe zostaną uznane za zakończone sukcesem, jeżeli po ich zakończeniu okaże się, że wszystkie parametry wymagane Kontraktem zostały osiągnięte. Pozytywny wynik prób końcowych będzie warunkiem wystawienia Świadectwa Przejęcia.

6.4. Przejęcie robót

Pozytywny wynik prób końcowych stanowił będzie podstawę do Przejęcia Robót. Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

· Dziennik budowy (oryginał).+ kopia

· Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Wykonawcy i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

· Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy Inspektor stwierdzi, że Wykonawca wykonał wszystkie roboty podstawowe, dostarczył wymagane dokumenty oraz przeprowadził próby końcowe ze skutkiem pozytywnym, wyda Świadectwo Przejęcia. W razie potrzeby do Świadectwa Przejęcia dołączona zostanie lista wad i/lub lista pozostałych testów i prób.

6.5. Szkolenie personelu

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania, a także konserwacji wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w oparciu o harmonogram uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem przed przejęciem robót przez Zamawiającego, a protokoły z przeprowadzonych szkoleń stanowić będą załącznik do dokumentacji odbiorowej Wykonawcy.

6.6. Gwarancja

Gwarancja na dostarczone maszyny, urządzenia, technologie, urządzenia i instalacje AKPiA, instalacje elektryczne oraz powłoki malarskie musi wynosić nie mniej niż 24 miesiące od daty wystawienia przez Inspektora Świadectwa Przejęcia.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny łącznie z bieżącym dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem nośników energii.

Wykonawca uwzględni, że czas usunięcia awarii nie przekroczy 24 godzin roboczych od momentu poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcy o jej wystąpieniu.

Wszelkie udokumentowane koszty związane ze zobowiązaniami gwarancyjnymi (w tym koszty serwisu przewidzianego w DTR, instrukcjach obsługi lub innym dokumencie przekazanym przez dostawcę) pokrywa w całości Wykonawca.

Serwis gwarancyjny jest nieodpłatny.

Po ustaniu okresu gwarancyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane karty gwarancyjne, dodatkowo pozyskane instrukcje, itp. dokumenty, które nie były przedmiotem przekazania podczas odbioru końcowego.

7. PODSTAWY PŁATNOŚCI

7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności są kwoty Ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji w rozbiciu Ceny Ryczałtowej. Kwota Ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji.

7.2. Kwoty ryczałtowe

Kwoty ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w rozbiciu Ceny Ryczałtowej są ostateczne i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową. W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględnić m.in.:

· robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

· wartość materiałów, urządzeń oraz wyposażenia wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

· koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy;

· koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

7.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Kontrakt na wykonanie przedmiotu zamówienia jest kontraktem ryczałtowym. Wykonawca winien ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w Cenie Oferty.

8. DOKUMENTY I PRZEPISY

8.1. Dokumenty i przepisy będące podstawą do wykonania robót budowlanych

Podstawą wykonania robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa opracowana przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

8.2 Lista stosowanych norm i przepisów

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45120000-0

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robot ziemnych związanych z „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot

ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i

IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot:

1) roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu,

odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami

wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg

dojazdowych,

2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewów,

3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

4) pomiary przy wykopach fundamentowych,

5) stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych,

6) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowę części

kubaturowej, z powierzchni utwardzenia dojść pieszych i dojazdów kołowych oraz w

strefie realizacji robot ziemnych związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej.

Zdjęcie ziemi urodzajnej wykonać mechanicznie za pomocą spycharek ze składowaniem

w obrębie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robot

związanych z zagospodarowaniem terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako

uzupełniające oraz w miejscach występowania urządzeń infrastruktury technicznej,

7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany

koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

do 1 km w miejsce składowania urobku wskazane przez zamawiającego

lub inspektora nadzoru w sąsiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp

budowlany pod projektowane miejsca parkingowe,

8) ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

9) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego,

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje

zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów,

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu:

studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne,

12) umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej

1,0 m pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego

deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w

hałdach,

14) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z

ręcznym zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

gruntu IS = 0,99,

15) mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod projektowany nasyp pod

miejsca parkingowe,

16) formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik

zagęszczenia Is = 1.00,

17) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym,

18) ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek,

19) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po

terenie płaskim - rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu,

pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych,

20) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego,

21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania

urobku wskazane przez zamawiającego,

22) dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości do 15 km - grunt. kat. I-II.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i ST-O „Wymagania ogólne."

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot

podano w ST-O „Wymagania ogólne."

6. MATERIAŁY

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

części – ST-O „Wymagania ogólne”.

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane,

brusy drewniane 6,3x8 cm, stemple okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe

budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji

punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych

oraz zabezpieczeń wykopów.

7. SPRZĘT

Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki

podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz

0,15 m3 do wykopów liniowych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km – w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora

Nadzoru. Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu

budowy wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym

uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu

narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki,

ubijarki.

8. TRANSPORT

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić

środkami transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzić na odkład

wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu

mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych

wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz

spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozić

z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem za

pomocą ładowarki, ostrówka itp. w miejsce wskazane przez zamawiającego.

Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie

jednostkowej.

9. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02.

9.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych

terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w

nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków

gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na

wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu

przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

9.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robot budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania

należy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia

transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji

robot opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora.

9.2.1. Oczyszczenie terenu

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace

przygotowawcze:

a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza

obręb przyszłych robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w

obrębie placu budowy,

c) wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych

ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy,

d) przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego

uzbrojenia terenu takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linii

telefonicznych i elektroenergetycznych, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych

powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu

z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą.

9.2.2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej

1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej

budowli ( powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po

ok. 1,0 m po każdej stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być

zdejmowana płytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub

kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca

się ponownie ułożyć w miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej

zniszczenie.

3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze

ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw , trawy

należy kosić 2 razy do roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darzone należy składować

w pryzmach o szerokości Ok. 1,0 m i wysokości do 60 cm.

4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego

zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać

podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną

przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem

innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów

wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej.

9.2.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia

odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,

powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować

i konserwować przez cały czas trwania robot..

2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz

wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną

niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w

których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują

powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony

spadku i zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem

do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać

tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp.

powinny mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz

pompy rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt

działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie

do tego celu wykonanych piezometrach.

6. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia

wgłębnego (odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami

roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniżej

poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach

piaszczystych.

7. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy

woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem

jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie.

Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w tali sposób, aby nie

została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu

obiektów sąsiednich.

9.2.4. Usunięcie gruntów o małej nośności

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia

fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w

razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być

przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i

kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń.

2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania

tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku

lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia

lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość

i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

9.2.5. Przekopy kontrolne

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem

przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych

robot. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć

przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją

projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób

zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed

realizacją przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary

geodezyjne związane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

- niwelacją kontrolną robot ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

9.3. Wykonywanie wykopów

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić

kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności

ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z

późniejszymi zmianami).

9.3.1. Zasady wykonywania wykopów

9.3.1.1 Wymagania podstawowe

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do

sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia

ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie

równowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić:

- naturalną wilgotność gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,

- przepuszczalność gruntu

9.3.1.2 Stateczność skarp i zboczy

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać:

- wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,

- obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu,

- wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,

- wysokość skarp, nasypów i ukopów,

- obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w

trakcie wykonywania robot

- wilgotność gruntu w skarpach

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać

pełną równowagę w każdej porze roku.

Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie

przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie

boków.

9.3.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych

należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co

najmniej:

- przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15 cm,

- przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20 cm.

Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem

fundamentu sposobem ręcznym.

Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na

głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w

dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony

geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić

inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu

na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych

układu fundamentowego.

9.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach

mogą być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a

głębokości wykopu nie będzie większa niż: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało

spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy

wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu.

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące

bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m:

- pionowe – w skałach litych, mało spękanych,

- o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,

- o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,

- o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych

gliniastych,

- o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów

bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić:

- 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,

- 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń

stateczności zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej

trzykrotnej głębokości wykopu - powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki

umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,

- w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku

środka wykopu,

- stan skarp należy okresowo sprawdzać

9.3.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów

- Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia

ścian wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie

wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę,

środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania

robót nie stawiają ostrzejszych wymagań.

- Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe

można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie

gruntu spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów

można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.

- Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane

następujące wymagania:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co

najmniej na 15 cm,

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w

pobliżu wykopu jest przewidywany ruch pojazdów,

- rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne

opadanie w dół,

- w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia

awaryjne z dna wykopu,

- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu

odeskowanego,

- Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo

i niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających

konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny

wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu

zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy.

- Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w

gruntach pozostałych może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy

pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie

w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna

wykopu.

- Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone

stopniowo w miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.

- Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość

nie większą niż:

a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach.

9.3.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach

- W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w

odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz

opuszczanie i podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do

wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

- W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia)

ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.

intensywnym deszczu.

9.3.1.7 Składowanie urobku z wykopów

- Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego

przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu

lub wywieziony z placu budowy.

- W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania

wykopów odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna

wynosić:

- nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.

- Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:

- w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,

- w granicach klina odłamu gruntu.

9.3.1.8 Zasypywanie wykopów

- Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich

prowadzenia robot.

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadkow

materiałów budowlanych.

- Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów

używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez

zanieczyszczeń.

- jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania

gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być

wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania

i wynoszącej:

- nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

- nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami

wibracyjnymi.

- Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające

( drenaż), to warstwa gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami

odwadniającymi powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na

prawidłowe odprowadzenie wody.

- Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm

ponad górną krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie.

Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach

rurociągu.

9.3.1.9 Odkłady gruntów

- W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one

wykonywane w postaci nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze

spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie

mniej niż:

- 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,

- 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,

- 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.

- Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.

- W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość

występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane

ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej

budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów.

- Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności

zabrania się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamenttowego

i poniżej tego poziomu.

- Po zakończeniu robot termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną

strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie.

- Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie

każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8.

10. KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną

uwagę należy zwrócić na:

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów,

- zapewnienie stateczności ścian wykopów,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,

- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych,

- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot

fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

- 0,02% - dla spadków terenu,

- 0,05% - dla spadków rowów odwadniających,

- 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,

- 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,

- 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m,

- 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m,

- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

- 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.

W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy,

używany do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw

zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika

Budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot

budowlanych:

- wykopy i zasypanie wykopów - [m3],

- wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3],

- umocnienia ścian wykopów – [m2].

12. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST - O. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót

potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym

zakresem robot.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki

pozytywne.

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki

pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres

wykonania robot,

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem,

- składowanie i segregowanie materiałów,

- załadunek na środki transportu,

- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów,

- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopów,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian

wykopów,

- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe),

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe),

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich,

- koszty badań, odbiorów,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych

robot

- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce

wbudowania,

- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami,

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione

przepisy i normy:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,

zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006

roku poz. 1118),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi

zmianami).

Normy:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

żwir i mieszanka.

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE I BETONOWE

CPV 45262210-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów

żelbetowych i betonowych jak; fundamenty, podciągi, wieńce, nadproża itp.

Zakres robót objętych przez Specyfikację:

- Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaż deskowań

- Betonowanie i zagęszczanie

- Pielęgnacja betonu

1.4. Określenia podstawowe

Beton zwykły

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu

Zaczyn cementowy

Mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy

Zbrojony włóknem stalowym dozowanym bezpośrednio do betonu. Można wykorzystać

włókna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton

Beton na bazie keramzytu występujący w dwóch sortymentach:

- IF – jednofrakcyjny

- WF - wielofrakcyjny

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1 Drewno

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać

wymaganiom PN-67/D-95017.

- Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251

i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące

właściwości:

- wysoką wytrzymałość,

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego

na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować

wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy

chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement

marki B45.

Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,

- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej

dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania

w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach.

Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki

betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym

laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich

świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.

Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w

palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla

kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na

przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu

ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania

mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni

dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując

niezbędne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można

uzyskać z betonu keramzytowego: od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierający co

najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymanym

wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod

warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania

wyników spełniających podane niżej wymagania.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- zawartość pyłów mineralnych do 1%

- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%

- wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych do 16%,

- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

- nasiąkliwość do 1.2%

- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do

10%,

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

- zawartość związków siarki do 0.1%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki

30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność

żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i

żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała

5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym

obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań

pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

- do 0.25 mm 14 do 19%

- do 0.5 mm 33 do 48%,

- do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

- zawartość pyłów mineralnych do 1.5%

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

- zawartość związków siarki do 0.2%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy

musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań

pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny

utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych

właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość

powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz).

Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy

minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku

w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno

składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka

4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia

przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do

frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i

wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas

projektowania składu mieszanki betonowej.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej

części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały

budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących

żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga

badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do

założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę

również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie

małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania

powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne

sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku

w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.

Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów

portlandzkich marki 35 i wyższych.

Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od

rodzaju włókien produkowane są jako proste posiadające haczykowate zakończenia oraz z

tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w

ilościach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez

zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla

uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%,

zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję

siarczanową.

2.5.2. Dodatki uszczelniające

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie

wodoszczelności.

Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają

urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.

3. SPRZĘT

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego

zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną

technologią.

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane

oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub

półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć

atmosferyczną.

Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i

rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników

betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez

wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na

środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się

ładunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i

zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia

betonu.

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a

czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie

pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki

celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także

przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10

m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki

samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.

Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym

wyżej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z

niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej

wadze, o większej dokładności.

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody

winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę

odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien

być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w

recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających,

plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie

poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo

dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania.

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku

zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej

przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze

dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych

klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania

i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach

podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne

cechy betonu.

Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.

Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach

budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej

nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących

zasad:

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być

taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%

przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego

mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika

C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze

stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej

ilości cementu.

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Inspektora.

5.1.1. Beton zbrojony włóknem stalowym

do betonu można wykorzystywać włókna stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane

lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia

rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu.

Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-

04-0845.

5.2. Wykończenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte

po ukończeniu robót.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego

obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła.

Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami

Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany

przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały

obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach

przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i

wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane,

jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych

opisanych poniżej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego

obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła.

Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami

Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu

powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i

pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia

konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub

poziomych).

5.3. Montaż szalunków

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt

ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających

warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości

betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja

deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.

Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z

masy betonowej.

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy

użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i

nitów powinny być zagłębione.

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich

usunięcia bez zniszczeń betonu.

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część

pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z

konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25

mm od zewnętrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy

trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej

konstrukcji.

Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą

betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie

zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu

budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno

ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie

zlewane wodą.

5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez

wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także

betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia

przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

- deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy

rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z rysunkami,

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających

wymaganą grubość otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w

temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia

mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace

betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem

Inspektora,

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą

pada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokości 8m),

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o

średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą

wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm

w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R

promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy

ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być

trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie

miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz.

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu,

ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za

dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie

wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne

łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą

z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną

powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie

tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji

przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru

szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien

następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania

składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i

zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i

rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw,

nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może,

jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem

uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni

świąteczne.

5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i

zagęszczać wibratorami wgłębnymi,

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu

pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować

wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki

(łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty

winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio

projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować

wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi

beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż

po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową

betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane

specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i

drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton

wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub

wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych

( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i

wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje

się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji

, postępować tak jak z betonem zwykłym.

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp.

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora.

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach

betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych

elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i

ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez

innych wykonawców).

5.7. Usterki wykonania

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane

1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,

- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni

odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Preparat do pielgnacji powierzchni betonu:

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są

w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych

Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne,

zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o

długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone

przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe

ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka

ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których

podpora długa ma wymiar odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na

płycie warstwy dolnej i która połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni

przylegania.

6.2. Wymagane właściwości betonu

6.2.1. Jakość betonów

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i

mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji

mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka

opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na

próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej

wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z

propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez

Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem

sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z

wcześniej przedłożonymi.

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny

być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny

być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na

rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty

pomostu.

Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem

protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami

zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i

kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w

pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po

rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w

obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej

różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod

warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego

obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż

wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia

otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki

drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonuprzynajmniej

10% próbek,

- betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu

w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie

betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać

badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do

jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może

zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego

tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych

w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach

dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach

statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych

badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na

rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego

wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez

wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w

uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona

jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację.

Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania.

Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach:

- zmniejszenie modułu sprężystości 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalność liniowa 2%

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i

innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego

wykonywania.

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek

materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe

określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor

może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod

nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru

oporności itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej

zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie

powinny przekroczyć:

- + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,

- +1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą

ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek

napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250

nie powinna przekraczać:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o

liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów,

1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki

pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie

betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach,

za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na

próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości

betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą

pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na

5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo

różnych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej

oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu.

Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach

szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie

metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150

jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione

są poniższe warunki:

1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie

przekracza w żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w

wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w

warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej

jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest

osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie

z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badań

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności

wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć

wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze

nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań

oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i

protokółami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem,

niwelatorem i porównanie z Rysunkami.

Badania polegają na stwierdzeniu :

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,

- wielkości podniesienia wykonawczego,

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę

dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,

łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą,

suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2. Badania po zakończeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez

wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w

stosunku do dojazdów,

- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót betonowych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:

- próby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- układanie mieszanki betonowej,

- pielęgnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy dotyczące deskowań

- PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

- PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

- PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym

- PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe

- PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

- PN-85/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym

- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczące betonu

- PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

- PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów

mineralnych.

- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

- PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności

metodą bezpośrednią.

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych.

- PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki

metodą bromową.

- PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności

alkalicznej.

- PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na

miażdżenie.

- PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren

słabych.

- BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.

- PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na

ściskanie.

- BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.

- BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

- BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.

- BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

- PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i

badania.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka

Schmidta typu N.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

- Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Warszawa 1987.

- Wytyczne wykonania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym "Betonal".

IBDiM Warszawa 1984.

- Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność

stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr

102/86. Cement drogowy 45. IBDiM Warszawa 1986.

- Świadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol

B-3A - domieszka napowietrzająca do betonów cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

- Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

- Instrukcja nr 237 stosowania do betonu środka uplastyczniającego "Klutan". ITB.

Warszawa 1982.

- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85.

Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB.

Warszawa 1986.

- Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski

Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

- PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły

dla budynków. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety

normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

- Deklaracja Zgodności IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy włókien stalowych do betonu

BAUMIX.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3

ROBOTY MURARSKIE

CPV 45320000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót murarskich realizowanych w ramach zadania określonego w pkt.1.1,

zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowa ścian piwnic i fundamentowych z bloczków betonowych

- budowa ścian konstrukcyjnych i działowych z pustaków szczelinowych i cegły

ceramicznej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”

1.5. Wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów

oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją

projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały:

- cegła ceramiczna pełna kl. min. 15

- cegła ceramiczna dziurawka lub kratówka

- bloczki żwirobetonowe

- pustaki szczelinowe typu MAX

- cement

- wapno

- piasek

- woda

- zaprawa

- zaprawa klejowa

Woda do przygotowania zapraw

Stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN-1008:2004. - woda

zarobowa do betonów.

Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitna. Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych, a w szczególności:

- nie może zawierać domieszek organicznych,

- powinien mieć frakcje różnych wymiarów:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

„ Zaprawy budowlane zwykłe" oraz wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki

według normy PN-B-19701 ;1997 „ Cementy powszechnego użytku".

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa

niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należ y stosować wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które

powinno tworzyć jednolita i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Cegły

Zgodne z aprobatą techniczną

Bloczki betonowe M6

Zgodnie z aprobatą techniczną.

Bloczki z betonu komórkowego

Zgodnie z aprobatą techniczną.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia założoną w dokumentacji projektowej, proponuje się użyć

następującego sprzętu:

- taczki

- betoniarka

- łopaty

- kielnia

- wiadra

- sprzęt pomiarowy

- poziomice

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą

BN-88/6731-08

- Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast

cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub

pojemnikach stalowych.

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z

zamontowana wciągarka. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone

przed uszkodzeniami

- Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypad-kowym, wtórnym

pyleniem lub rozsypaniem materiału, zgodnie z wymaganiami w części Wymagań

Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST -„Wymagania ogólne”.

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,

wyskoków i otworów.

- Bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy

murowaniu bloczki muszą być suche.

- Spoiny w murach z bloczków betonowych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna

przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. Spoiny powinny

być dokładnie wypełnione zaprawą.

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm

- Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych.

- w ścianach z bloczków komórkowych stosować zaprawę klejową do cienkich spoin

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót i materiałów podano w ST-0

„Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać

akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich

Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu,

wapna, kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny

obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów

ceramicznych.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu bloczków,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy je poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).

- Zaprawy w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy

kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest:

- m2/m3 wykonanego muru

- mb/szt. przemurowywanych pęknięć i naprawianych uszkodzeń w murze z cegły.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót budowlano-montażowych.

- Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez

wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski.

- Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót

zostały wykonane wg projektu technicznego.

- Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robót.

- Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”

Podstawę płatności stanowi cena za 1m2 i 1m3 murowanej konstrukcji oraz 1mb i 1szt.

przemurowywanych pęknięć i naprawianych uszkodzeń w murze z cegły.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- montaż i demontaż rusztowań z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań

- zakup materiałów;

- transport materiałów na teren budowy;

- załadunek i rozładunek;

- rozrobienie zaprawy i przygotowanie materiałów do budowy;

- wymianę ścian murowanych z uwzględnieniem rozbiórki i odtworzenia fragmentów murów

- przemurowanie pęknięć i naprawa uszkodzeń w murze z cegieł

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

- dzierżawa i eksploatacja sprzętu;

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości,

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-4

ROBOTY MALARSKIE

CPV: 45442110-1

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione

w Projekcie Budowlanym 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”.

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0

„Wymagania ogólne”.

1.5.1 . Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w Projekcie:

„Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ogródkiem do ćwiczeń rehabilitacyjnych  w Piekarach

Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

1.5.2 . Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – O „Wymagania ogólne”.

1.5.3 . Ochrona przeciwpożarowa.

Patrz ST – O „Wymagania ogólne”.

1.5.4 . Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Patrz ST – O „Wymagania ogólne”.

1.5.5 . Bezpieczeństwo i higiena pracy

Patrz ST – O „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Patrz ST – O „Wymagania ogólne”.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Patrz ST – O „Wymagania ogólne”.

2.3. Transport materiałów.

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiałów.

2.4.1 .Preparat gruntujący do farby silikatowej

Temperatura podłoża - od +50C do +300C

Odporność na temperatury - od -200C do +800C

Gęstość emulsji - około 1,1 g/cm3

Zużycie - około 0,2 kg preparatu na 1 m2

2.4.2 . Farba silikatowa silnie kryjąca

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) - 1

Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę 79 g/m2d

Temperatura podłoża - od +50C do +300C

Gęstość wyrobu - około 1,5 g/cm3

Zużycie - około 1 litr farby na 3,5-4,5 m2

2.4.3 . Farba olejna.

Farby olejne wg. PN – C – 81901:2002.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPOTRU.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie powłok malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi.

5.2.1 . Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich.

- Roboty malarskie należy rozpocząć na po wyschnięciu tynków wewnętrznych.

- Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze podłoża od +50 C

do+300 C.

- Temperatura podłoża nie powinna przekraczać + 20o C.

- Tynki wewnętrzne uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej

farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia

tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce

malarskiej.

5.2.2 . Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.

- Nowe tynki niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:

1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpoodpowiednią

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (kurzu, rdzy, tłuszczy wykwitów solnych

itp). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być

zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą pod ciśnieniem. Po umyciu

powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po

starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią

zaprawą, a elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i

plam tłuszczu.

5.2.3 Kontrola podłoży pod malowanie.

- Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementów przeznaczonych do malowania.

- Kontrola w przypadku podłoży z tynków zwykłych powinna obejmować:

- Zgodność z Dokumentacją Projektową;

- Równość i wygląd powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970;

- Czystość powierzchni;

- Ewentualne naprawy i uzupełnienia;

- Zabezpieczenie elementów metalowych;

- Wilgotność;

- W przypadku elementów metalowych kontrola powinna obejmować czystość

powierzchni.

- Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości ok. 1,0 m w

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

- Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do

przetarcia należy użyć czystej szmatki.

- Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach

wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą

suszarkowo – wagową.

- Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do

Dziennika Budowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoża z wymaganiami j.w. należy

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie

tych nieprawidłowości. Po usunięciu niedogodności należy przeprowadzić

ponowną kontrolę podłoży, a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu

do Dziennika Budowy.

5.2.4 . Kontrola materiałów.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- Czy Wykonawca dostarczył Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności z

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną

- Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu

- Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszankę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

- Skoagulowane spoiwo

- Nieroztarte pigmenty

- Grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych)

- Kożuch

- Ślady pleśni

- Trwały nie dający się wymieszać osad

- Nadmierne, utrzymujące się spienienie

- Obce wtrącenia

- Zapach gnilny

5.2.5 . Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.

- Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża i warunki

wymagania spełnią wymagania jak wyżej

- Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej

farby i żądanej jakości robót

- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb

zawierającą następujące informacje:

- o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go

stosować

- Sposób przygotowania farby do malowania

- Sposób nakładania farby w tym informację o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie)

- Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2;

- Czas między nakładaniem kolejnych warstw;

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi;

- Zalecenia w zakresie BHP;

- Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

5.3. Wykonanie powłok malarskich zewnętrznych farbami silikatowymi

- Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań oczyszczone z organicznych

pozostałości (np. stare farby emulsyjne) z brudu, kurzu, wolne od tłuszczu.

- Stare powłoki malarskie (o słabej przyczepności) należy dokładnie usunąć (zmyć

wodą pod ciśnieniem), drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować.

- Podłoża należy bezwzględnie zagruntować preparatem gruntującym do farb

silikatowych w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża.

- Farba silikatowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno jej

łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

- Po otwarciu wiaderka jego zawartość jego zawartość należy koniecznie

przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

- Farbę silikatową można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

- Należy chronić malowaną powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem,

działaniem wiatru i deszczu.

- Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np. w narożnikach i

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.).

- Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej

powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

- Wyprawy tynkarskie malować po ich wyschnięciu nie wcześniej jednak niż przed

upływem 48 godzin.

5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich.

5.4.1 . Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

- Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

- Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

Dokumentacją Projektową,

- Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

- Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

- Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury

pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki

pigmentów i wypełniaczy.

5.4.2 . Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

żywicznych.

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

- Odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho

i szorowanie.

- Bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań,

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi podłoża.

- Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i

połysku.

5.4.3 . Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikującymi w farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powłoki z farb mineralnych powinny:

- Równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny

zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

- Nie mieć śladów pędzla,

- W zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem

technicznym,

- Być odporne na zmywanie wodą,

- Nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

- Na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,

- Chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

- Odchylenia do 2 mm na 1 m oraz 3 mm na całej długości na liniach styku

odmiennych barw,

- Ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.4.4 . Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoi wach żywicznych

rozcieńczalnych wodą.

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny

spełniać wymagania podane poniżej:

- Odporność na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na

sucho i na szorowanie;

- Brak uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań,

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża;

- Zgodność ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowej w zakresie barwy i

połysku;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni

malowania.

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór końcowy.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór robót malarskich.

8.4.1 . Zakres kontroli i badań.

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania,

nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w

temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 oC i przy wilgotności względnej powietrza nie

wyższej niż 65%.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku

- Sprawdzenie odporności na wycieranie

- Sprawdzenie przyczepności powłoki

- Sprawdzenie odporności na zmywanie

8.4.2 . Metody kontroli i badań

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle

rozproszonym z odległości około 0,5 m.

- Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle

rozproszonym

- barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do

powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie

wystąpiły ślady farby;

- Sprawdzenie przyczepności powłoki:

Na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli

żaden z kwadracików nie wypadnie;

Na podłożach metalowych – metodą opisaną w normie PN EN – ISO 2409.

- Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej

wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po

wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną

prześwity podłoża.

- Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z

kontroli i badań.

8.4.3 . Ocena jakości powłok malarskich

Jeżeli badania wymienione powyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy

uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i

badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do

zgodności powłoki z wymaganiami.

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik

odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

8.4.4 . Odbiór Robót.

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z

zamówieniem, którego przedmiot określają Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST a także

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku

wykonywania prac malarskich.

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań

kontrolnych wymienionych w p. 8.4.2 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i

niniejszej ST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być

odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu

ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego

odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:

- Ocenę wyników badań,

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Patrz ST-O „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekt Budowlany: „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

10.2. Dokumenty związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „Budownictwo Ogólne”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.

- Zalecane normy:

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CPV: 45315100-9

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót elektrycznych związanych z dobudową windy zewnętrznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych niezbędnych dla wykonania w pełni funkcjonalnych obiektów.

W zakres tych robót wchodzą:

· linie kablowe niskiego napięcia,

· rozdzielnie niskiego napięcia,

· instalacje oświetleniowa

· instalacje gniazd wtykowych i technologicznych

· instalacje ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i połączeń

wyrównawczych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia kablowa

Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej. Trasa kabla

Pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Napięcie znamionowe linii

Napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie międzybiegunowe

w

przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa.

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej

Zestaw elementów służących do łączenia, zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej.

Zbliżenie

Miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urządzenia

uzbrojenia terenu.

Nadmierne zbliżenie

Miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w pobliżu urządzeń jest

mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami.

Odległość skrzyżowania

Odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi urządzenia położonego niżej.

Osłona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przepust

Budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia obciążeń

zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Przecisk (przewiert)

Przepust wykonany metodą bezodkrywkową z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Rozdzielnia elektroenergetyczna

Wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń rozdzielczych i

aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia znamionowego oraz

ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

Zabezpieczenie działające pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez

określony przeciąg czasu.

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe , które ma na celu ochronę zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem prądu.

Zabezpieczenie zwarciowe

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego

przewodu

Od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego.

Obwód odbiorczy

Układ elektryczny składający się z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego umieszczonego

na początku układu oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie w

zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe.

Uziom

Przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne połączenie

przewodzące z gruntem.

Przewód ochronny (PE)

Przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej

przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:

· przewodzących dostępnych,

· przewodzących obcych,

· głównej szyny uziemiającej,

· uziomu,

· uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania.

Połączenie wyrównawcze

Elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów.

Obwód

Zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed

przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie

Zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) oraz elementów mocujących,

a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów.

Korytko kablowe

Podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi do góry bokami, bez przykrycia.

Wsporniki instalacyjne

Poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym końcem, rozmieszczone w odstępach od

siebie, na których układa się przewody lub kable.

Urządzenie elektryczne

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak

wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej, są

to maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające,

oprzewodowanie, odbiorniki.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Urządzenia przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z

następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Wykonawca zobowiązany jest:

· dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznych,

· stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek

badawczych,

· dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające

stosowne atesty oraz świadectwa jakości,

· powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. LINIE KABLOWE

2.2.1. KABLE ENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNYCH

Do budowy kablowych linii zasilających nN należy stosować kable o izolacji i powłoce poświnitowej

na napięcie 0,6 / 1 kV typu:

· YKYżo – kable z żyłami roboczymi miedzianymi i miedzianą żyłą ochronną.

Do budowy linii sygnalizacyjnych stosować kable miedziane na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

o ilości żył wg potrzeb. żyły kabli powinny być jedno lub wielodrutowe zgodnie z projektem.

Wszelkie kable powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”.

Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich

układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie przyobiektowym.

Kable winny być dostarczane i przechowywane na bębnach kablowych ustawionych pionowo na krawędziach bębnów. Bębny należy zabezpieczyć przed przetaczaniem się. Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli w kręgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla. Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy linii kablowych.

2.2.2. MUFY I GŁOWICE KABLOWE

Zaleca się wykonywanie linii kablowych z całych odcinków kabli. W razie konieczności

połączenia odcinków kabli wynikającej z długości dostarczonych przez producenta kabli

bądź

też wynikającej z warunków budowy linii kablowych połączenia wykonywać należy za

pomocą muf kablowych.

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego,

przekroju i ilości żył Stosować należy gotowe zestawy do wykonywania muf.

Zastosowane mufy głowice winny bezwzględnie posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa

„B”.

Mufy i głowice zakładać należy przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposób

uniemożliwiający wniknięcie zarówno do wnętrza mufy i głowicy jak i do wnętrza kabla

wilgoci.

2.2.3. KOŃCÓWKI KABLOWE

Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane

na

żyłach kabla przez zagniatanie.

Do kabli z żyłami aluminiowymi stosować należy końcówki kablowe z aluminium, dla kabli z

żyłami miedzianymi – końcówki kablowe miedziane.

2.2.4. RURY OCHRONNE

Jako rury ochronne dla kabli stosować należy rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) lub

rury stalowe. Stosować naleŜy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli,

posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt

ułatwiający przeciąganie kabli.

Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i

zgnieceń. Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed ich

wbudowaniem. W razie potrzeby ich składowania w magazynie przyobiektowym winny być

przechowywane w pozycji poziomej.

Pomiędzy warstwami rur powinny być stosowane przekładki z desek. Rury winny być

zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem się.

2.2.5. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH

Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w

odstępach nie większych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np.

przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur.

Oznacznik powinien zawierać symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak

użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla.

2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Materiały instalacyjne

Materiały i urządzenia zgodnie z normą PN-IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczyć i

zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne konstrukcje, które są

wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia zgodnego z niniejszym

kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne.

Wszelkie wsporniki metalowe stosowane na zewnątrz powinny być wykonane z elementów

stalowych ocynkowanych.

Materiały i urządzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą agresywną

powinny być specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.

2.3.1. PRZEWODY

Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane.

Dla zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach wewnętrznych mogą

być stosowane przewody 750V typu YDY.

Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolację 1kV. Oznaczenia barw powinny być zgodne

z PN-90/E-05023.

Nie stosować przewodów o przekroju mniejszym niż 1,5mm2 z wyjątkiem systemów sterowania i

sygnalizacji.

2.3.2. RURKI

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i

przewodów stosować rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzętem. Jeżeli

nie wyszczególniono inaczej, w obszarach innych niż uznane za niebezpieczne stosować rurki

instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem.

Dla ochrony kabli przy wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe

wkładki.

Jeżeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny być używane do podłączeń napędów

ruchomych lub podlegających drganiom.

2.3.3. PRZEŁĄCZNIKI INSTALACYJNE I GNIAZDA

Przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych: jednofazowe ogólnego użytku z

przyciskami dwupołożeniowymi , 10A i 250V.

Gniazda:

· jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE,

Tam gdzie jest to wymagane należy dostarczyć przełączniki i gniazda odporne na wilgoć i

działanie czynników atmosferycznych z odpowiednim IP.

2.4. INSTALACJE WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznego systemu

wyrównania potencjałów i uziemiającego, obejmującego wszystkie metalowe elementy,

układ technologiczny i obudowy wyposażenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy

nie będące częściami obwodu elektrycznego.

2.4.1. UZIOMY

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych

ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej

lub miedzi. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.

Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed

korozją przez pomalowanie farbą asfaltową.

Przewody ochronne

Przekrój przewodu ochronnego powinien być nie mniejszy niż:

Przekrój przewodów fazowych instalacji S (mm2) Minimalny przekrój odpowiadającego

przewodu ochronnego Sp (mm2)

S ≤ 16 S

16 < S ≤ 35 16

S > 35 S/2

Wszystkie przewodzące części urządzeń i instalacji znajdujące się w budynku powinny być

połączone połączeniem wyrównawczym. zaleca się aby połączeniami wyrównawczymi

dodatkowymi obejmować metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie części przewodzące dostępne, powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu

ochronnego przyłączonego do tych części przewodzących dostępnych.

Jeżeli rury wodociągowe w obiektach budowlanych są wykorzystywane do uziemień lub jako

przewody ochronne, wodomierz powinien być zmostkowany, z tym, że przewód mostkujący

powinien mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni on funkcję przewodu

ochronnego, przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia funkcjonalnego.

2.5. OŚWIETLENIE.

Oprawy oświetleniowe i inne urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny być odpowiednio

dobrane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i

konstrukcje opraw oświetleniowych powinny zapewniać wymagane natężenie i

równomierność

oświetlenia.

2.5.1. OŚWIETLENIE WNĘTRZOWE PODSTAWOWE

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych lampami fluorescencyjnymi, pozostałe pomieszczenia

lampami fluorescencyjnymi lub żarowymi dostosowanymi do potrzeb.

Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania.

Sposoby mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów, a

mocowanie konstrukcji wsporczych uzgodnić z konstruktorem budynków.

Rozmieszczenie lamp skoordynować z projektowanymi instalacjami technologicznymi, wentylacjami

itp.

Połączenia elektryczne

Połączeniaelektryczne przewodów

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską,

- powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową,

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie,

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną,

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

Połączeniaelektryczne kabli i przewodów

1. żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;

oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką

kablową do lutowania,

2. żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.

3. w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczamy z gwintem,

4. w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny z gwintem (oprawką).

Próby montażowe i uwagi do realizacji robót

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Zaleca się dostawę materiałów i urządzeń bezpośrednio przed ich montażem.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy.

Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia powinny być

zamykane, powinny także zabezpieczyć materiały od zewnętrznych wpływów

atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej

temperatury i wilgotności.

2.6.1. URZĄDZENIA I OSPRZĘT ELEKTRYCZNY.

Rozdzielnie dostarczać bezpośrednio do docelowych pomieszczeń po zakończeniu w nich

robót budowlanych.

Urządzenia elektryczne i osprzęt składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i

ogrzewanych.

2.7. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami

jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami,

aprobatami

technicznymi lub deklaracjami zgodności.

Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia

wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać

badaniom określonym przez Inżyniera robót. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera

należy zwrócić do dostawcy

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie

zaakceptowanym przez Inżyniera.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową instalacji elektrycznych

Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

· samochód dostawczy,

· urządzenie do wykonania przewiertów

· elektronarzędzia ręczne,

· przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

4. TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5. MONTAŻ KONSTRUKCJI

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

6. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami; przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

7. MONTAŻ SPRZĘTU I OSPRZĘTU

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na

takich konstrukcjach, przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

8. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń skręcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz

przewody,

a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inżynierem.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

9. PODEJŚCIA DO ODBIORNIKÓW

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych i w sposób estetyczny.

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach; rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone nad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do:

· opraw oświetleniowych,

· odbiorników zasilanych z instalacji wykonywanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejścia zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, drabinki itp.

10. PRZYŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone; samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami; wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie

lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń; połączenia te należy wykonać:

· przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

· przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,

· przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzące z rur i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne musza być chronione.

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

11.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Program badań urządzenia i/lub układu obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

· sprawdzenie dokumentacji,

· oględziny urządzenia,

· próby i pomiary parametrów urządzenia i/lub układu,

· sprawdzenie działania urządzenia i/lub układu oraz próby działania w warunkach pracy, o ile jest to możliwe,

· badania dodatkowe.

11.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ I PRZEPROWADZENIA POMIARÓW

11.2.1. PRZYSTĄPIENIE DO BADAŃ

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia i/lub układu, potwierdzonym przez wykonawcę montażu, przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego badania.

Dopuszcza się przystąpienie do badań urządzeń, których montaż nie został zakończony, jeżeli warunki badań oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na to zezwalają, a stan montażu urządzenia i/lub układu umożliwia otrzymanie reprezentatywnych wyników badań.

11.2.2. PRZEPROWADZANIE BADAŃ W CZASIE RUCHU PRÓBNEGO LUB EKSPLOATACJI WSTĘPNEJ

Badania mogą być przeprowadzone w czasie ruchu próbnego lub w czasie eksploatacji wstępnej, jednak wówczas przeprowadzający badania nie wykonuje łączeń w obwodach głównych.

11.2.3. WYNIK BADANIA NEGATYWNY

Negatywny wynik jednego z badań może być powodem przerwania dalszych badań przewidzianych dla danego urządzenia lub układu, jeżeli wynik ten dyskwalifikuje urządzenie lub układ, niezależnie od pozytywnych wyników pozostałych badań, lub jeżeli spowoduje to konieczność (po usunięciu usterki) ponownego przeprowadzenia badań objętych normą.

11.2.4. PONOWNE PRZEPROWADZENIE BADAŃ

Ponowne przeprowadzenie badania, którego wynik poprzedni był negatywny, może nastąpić po usunięciu przyczyn negatywnego badania – przy czym dalsze badania urządzenia lub układu powinny obejmować zarówno badania nie wykonane z powodu przerwania badań, jak i te, które wymagają powtórzenia, a także badania dodatkowe.

11.2.5. PRZYRZĄDY POMIAROWE

Przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieć świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną.

11.2.6. BŁĄD POMIARU

Błąd pomiaru nie powinien być większy niż 5%, jeżeli w wymaganiach szczegółowych zawartych w normie nie ustalono inaczej, bądź nie wymagają mniejszego błędu inne normy i dokumenty.

11.3. ZAKRES BADAŃ

11.3.1. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI

Przed przystąpieniem do oględzin należy sprawdzić dokumentację pod względem kompletności, uwzględnienia warunków w miejscu zainstalowania urządzenia i prawidłowości działania urządzenia i/lub układu oraz wniosków wynikających z tych dokumentów.

11.3.2. OGLĘDZINY

Przed przystąpieniem do pomiarów parametrów i prób urządzeń oraz układów, a także każdorazowo po wykonaniu prób i pomiarów, które mogły wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń, należy przeprowadzić oględziny.

Oględziny obejmują sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia, sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, zabezpieczenia przeciwporażeniowego, zgodności montażu oraz oznaczeń z dokumentacją.

11.3.3. POMIARY PARAMETRÓW I PRÓBY

Pomiary parametrów i próby urządzenia i/lub układu należy wykonać w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia wymagań i postanowień normy.

11.3.4. SPRAWDZENIE FUNKCJONALNE.

Funkcjonalne działanie urządzeń i układów oraz próby funkcjonalne działania w miejscu zainstalowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia wymagań oraz postanowień normy.

11.3.5. BADANIA DODATKOWE.

Badania dodatkowe należy przeprowadzić w zakresie ustalonym przez wykonującego badania

w porozumieniu ze zlecającym badania i wytwórcą. Zakres tych badań powinien wynikać z poniższych przyczyn:

· konieczność sprawdzenia specyficznych właściwości urządzenia, do których nie ma podanych wymagań w normach,

· urządzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych układach,

· wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność potwierdzenia

dodatkowymi badaniami przydatności urządzenia,

· urządzenie lub układ uległy zmianie wpływającej na przydatność do eksploatacji,

· zaistniało przypuszczenie, że parametry urządzenia mające wpływ na przydatność

urządzenia do eksploatacji uległy zmianie w okresie od odbioru dokonanego u wytwórcy lub od wykonania pomontażowych badań odbiorczych do jego uruchomienia.

11.4. METODY BADAŃ

Badania należy wykonywać stosując metody określone w normach wyrobu, jeżeli metody te mogą być zastosowane w miejscu zainstalowania urządzenia.

11.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ

Wynik pomontażowych badań odbiorczych urządzenia i/lub układu uznaje się za pozytywny, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne, przy czym:

· wyniki pomiarów wyrażone za pomocą wartości liczbowych wielkości mierzonych należy uznać za pozytywne, jeżeli są zgodne z wartościami wymaganymi przez normy wyrobu lub zgodne z danymi wytwórcy, z dokładnością wynikającą z metody pomiaru i klasy użytych przyrządów pomiarowych,

· wyniki prób oraz pozostałych pomiarów ocenia wykonujący badania,

· z zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań,

sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania.

12. OBMIAR ROBÓT

· ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji

technicznej „Wymaganiach ogólnych”,

· roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m,

pomiar,

· obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

· ilość robot oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań niniejszej specyfikacji i ujmuje

w księdze obmiaru,

· wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają

akceptacji Inżyniera i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

13. ODBIÓR ROBÓT

13.1. OGÓLNE ZASADY PRZEJĘCIA ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

13.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed

zasypaniem wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.

Odbiór robót zanikających powinno być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka

podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między mufami.

Przy odbiorze robót zanikających powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót,

· dziennik budowy,

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

13.3. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Przejęciu robót ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,

· oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

· zasypany i zagęszczony rów kablowy.

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka

podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między mufami.

Przy odbiorze robót ulegających zakryciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót,

· dziennik budowy,

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:

· sposobu wykonania wykopów pod względem wymiarów oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

· przydatności podłoża naturalnego do budowy linii kablowej,

· warstwy podsypki piaskowej,

· jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta i normami przedmiotowymi.

13.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT

Jest to techniczny odbiór całego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji.

Przy odbiorze części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

· wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót,

· protokołów wszystkich odbiorów części Robót,

· protokołu przeprowadzonych pomiarów,

· świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,

· dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze części Robót należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

· protokoły z odbioru części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

· aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej.

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Całkowity i szczegółowy zakres Robót do wykonania będący podstawą płatności

przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym materiałów przetargowych.

15. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i łączeniowymi.

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

[7] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów

[8] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

[9] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[10] PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

[11] PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

[12] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

[14] PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[15] PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej.

[16] PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

[17] PN-69/E-04070 Transformatory – metody badań.

[18] PN-E-05302:19 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

Badania ogólne.

[19] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o

napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV.

[20] PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej

na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i badania.

[21] PN-IEC 61024- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

[22] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[23] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

[24] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco głównego zastosowania.

[25] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i

rozbiórkowych. [Dz. U. nr 13 z 10.04.1972 r].

[26] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Część V

-Instalacje elektryczne 1973 r.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik

ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne

wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-6

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

CPV: 45315100-9

1. CZESC OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia.

Specyfikacja techniczna Instalacje sanitarne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących

wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku DPS w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest częścią dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt budowlany branży sanitarnej i obejmuje wykonanie:

- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy i inwestora.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

1.3.2. Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe działanie systemu,

1.3.3. Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimna wodę do urządzeń

sanitarnych wewnątrz budynku i usuwającą ścieki,

1.3.4. Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacja w celu użytkowania,

1.3.5. Urządzenia sanitarne – Urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do celów higienicznych lub odprowadzające ścieki,

1.3.6. Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym

1.3.7. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany

kierunku lub średnicy otworu,

1.3.8. Zespół ustępowy – Urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, zbiornika spłukującego i rury spłukującej,

1.3.9. Wyposażenie – wyroby takie jak Urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami,

instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umowa.

2. MATERIAŁY

Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań.

Materiały przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji

- otuliny z pianki polietylenowej

- rury stalowe ze stali czarnej ze szwem zgodnie PN

- rury PP

- zawory

- armatura

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach instalacyjnych:

- taśma miernicza, poziomica, przymiar składany

- młotek, przecinak, przebijak, śrubokręt

- piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okrągły, szczotka druciana

- klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy

- klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie

- gwintownica ręczna uniwersalna, imadło do rur

- wiertarka udarowa, szlifierka przenośna

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

4.1. Wymagania ogólne

- Wszystkie instalacje sanitarne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

- Przed zamontowaniem materiały hutnicze, armatura i urządzenia sanitarne powinny być sprawdzone na budowie.

- Otwory przeznaczone na przejścia przewodów rurowych powinny mieć osadzone tuleje o średnicy większej, co najmniej o 4 mm od zewnętrznej średnicy przewodu oraz dłuższe o 6 i 8 mm od grubości przegrody.

- Bruzdy do umieszczania przewodów powinny mieć wymiary dostosowane do średnic przewodów z uwzględnieniem minimalnych odległości miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 X 14 cm

- Odległości miedzy przewodami, od ściany, stropu lub podłogi powinny wynosić dla przewodów o średnicy:

- 25 mm – 3,0 cm

- 32 i 50 mm – 5,0 cm

- 65 i 80 mm – 7,0 cm

- 100 mm – 10,0 cm

- Przewody pionowe mocuje się do ścian za pomocą uchwytów, stosując przy

wysokości kondygnacji poniżej 4 m minimum jeden uchwyt w połowie Kondygnacji.

- Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów stalowych instalacji wody pitnej i

ciepłej, centralnego ogrzewania i gazu.

- Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą konopi oraz pasty miniowej (centralne

ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepła).

- Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych w czasie obsługi i

konserwacji.

4.2. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody.

Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:

- należy prowadzić je przy ścianach wewnętrznych,

- mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, pod warunkiem

zapewnienia dostępu do zaworów odcinających,

- prowadząc przewody jeden nad drugim należy zachować następującą kolejność (od góry):

przewody gazowe, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowe i

kanalizacyjne,

- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych

powyżej przewodów elektrycznych,

- minimalne odległości przewodów żeliwnych, stalowych od równoległych przewodów

elektrycznych powinny wynosić, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyżowań 0,05m,

- wysokość zamocowania powinna wynosić:

- 0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojącej,

- 0,75÷0,80 m – umywalki,

- 0,50÷0,60 m – umywalki w przedszkolach,

- miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron łatwo dostępne.

- minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinna wynosić

- 110mm- od pojedynczych misek ustępowych,

- 150mm- od 2 i więcej misek ustępowych oraz przy kilku przewodach razem

połączonych

- minimalne średnice przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych

powinny wynosić:

- 50mm – od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki,

wanny,natrysku, pisuaru, wpustu podłogowego

- 75mm – od kilku zlewów, zlewozmywaków, umywalek, wanien, natrysków,

pisuarów, wpustów podłogowych,

- 110mm – od pojedynczej lub kilku misek ustępowych

- Najmniejsze spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy

przewodu wynoszą:

- dla przewodu o średnicy do 110mm – 2%

- dla przewodu o średnicy 150mm - 1,5%

- maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla rur PCV i PP średnicy od 50 do 110mm -1,0 m

- dla rur PCV i PP średnicy powyżej 110mm - 1,25m

4.3. Warunki BHP

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowiązują odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich

prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie

wykonywania prac montażowych pracownik powinien:

- otrzymać odpowiednia odzież ochronna,

- pracować w rękawicach ochronnych,

- przy pracach na wysokości używać bezpiecznych rusztowań,

- pracować w kasku ochronnym,

- używać narzędzi elektrycznych sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan

izolacji,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

5.1. Kontrola

Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm.

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robót zostały spełnione.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja

projektowa:

- Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź

wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na

podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i

prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z

wymaganiami określonymi w projekcie i ST.

5.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

5.2.2. Instalacja wody zimnej i wody ciepłej

Badania szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami

malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Po wykonaniu instalacji wody, należy wykonać płukanie całej instalacji z dezynfekcja i poddać

badaniom bakteriologicznym.

Po płukaniu wykonać próbę szczelności wg wymogów PN-81/B-10700/00.

Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbę podwyższonego ciśnienia z pomocą pompki,

instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 0,9MPa nie powinna wykazywać

przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach

6. OBMIAR ROBÓT

Nowa instalacje mierzy się w metrach bieżących, grzejniki, armaturę w sztukach.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.2. Odbiór techniczny częściowy:

- Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa

- Dziennik budowy

- Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów.

- Odbiory międzyoperacyjne:

- Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

- Odbiór częściowy:

- Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie

jest możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

- Odbiór techniczny końcowy:

- Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów

- Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów.

8. ROZLICZENIE ROBÓT

8.1. Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji

Projektowej .

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnętrzny materiałów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży instalacyjnej

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.

4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.

9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.

13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. Urządzenia grzewcze.

15. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

16. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

17. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

18. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.