[image: image1.png]Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczystawa Walczaka



 

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2


Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49


Santander Bank Polska S.A. I o. Leszno





NR 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663



NIP: 697 – 18 – 85 – 702  REGON: 410386551



www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl



Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego”
A. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zaprojektowanie (z uzyskaniem wymaganych uzgodnień) wraz z wykonaniem na jego podstawie robót budowlanych z przyłączem energetycznym oraz dostawa agregatu prądotwórczego dla Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej wraz z rozruchem. Prace muszą być wykonywane przy działającym obiekcie.
Zamawiający wymaga, aby miejsce posadowienia agregatu miało kształt, wygląd, kolorystykę nawiązujący do istniejącej infrastruktury. Miejsce posadowienia powinno posiadać wymiary dostosowane do wymiarów dostarczanego agregatu, panel podłączenia agregatu wraz z zabezpieczeniami. Przestrzeń pod budynkiem należy zasypać a teren otaczający wyrównać do poziomu przy budynku Centrum. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót budowlanych, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

-
organizacji robót budowlanych 

-
zabezpieczenia obiektu i mienia 

-
ochrony środowiska 

-
warunków bezpieczeństwa pracy 

-
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z robotami 

-
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane będą musiały posiadać atesty techniczne potwierdzające, że spełniają oczekiwane parametry. 

Wymagane jest również bieżące usuwanie z terenu Centrum zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów z budowy.

Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót budowlanych na:

•
rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z warunkami umowy . 

•
stosowane gotowe wyroby budowlane 

•
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie 

•
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania, pozwoleniem na budowę, Polskimi Normami  i przepisami BHP, umową.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

-
odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

-
odbiór końcowy 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

-
jakość zastosowanych materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania

-
jakość i dokładność wykonania prac
B. Zakres rzeczowy robót:

C. Wykonanie projektu technicznego do posadowienia i podłączenia agregatu prądotwórczego 

D. Przygotowanie miejsca pod agregat.

E. Dostawa, posadowienie i kotwienie agregatu w miejscu uzgodnionym w projekcie.

F. Dostawa i montaż układu SZR na przełączniku 400 A

G. Ułożenie i wpięcie linii kablowej pomiędzy agregatem i rozdzielnią główną.

H. Wykonanie okablowania na potrzeby własne agregatu oraz na potrzeby sterowania

I. Wypięcie istniejącego agregatu i rozdzielnicy z obwodu budynku Centrum, wraz z jego wystawieniem na zewnątrz
J. Wpięcie nowego agregatu w obwód budynku gospodarczego z modernizacją instalacji w rozdzielnicy głównej.

K. Przygotowanie instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią energetyki zawodowej.

L. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osoby posiadające właściwe uprawnienia zgodnie z ustawą prawo energetyczne i ustawą prawo budowlane.

M. Uruchomienie, próby odbiorowe, rozruch agregatu pod pełnym obciążeniem zgodnie z wymogami producenta, szkolenie obsługi, wypełnienie dokumentacji eksploatacyjnej agregatu prądotwórczego.

N. Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie rezystancji uziemienia agregatu oraz rezystancji izolacji zmodernizowanych obwodów w rozdzielni głównej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadania, określonego powyżej, w tym w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze, demontażowe, porządkowe, oznakowanie i zagospodarowanie placu budowy, w tym pod względem przepisów BHP i ppoż
2. Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy

3. Utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

4. Dozorowanie budowy

5. Transport materiałów i ich składowanie

O. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC placu budowy. Wykonawca ponosi koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, a także odbiorów wykonanych prac. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą, liczony od dnia podpisania przez strony protokołu wykonania umowy.
P. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca przed obliczeniem ceny oferty powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

1. Terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje, mające wpływ na wartość zamówienia,

2. Dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego

Q. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

R. Potwierdzeniem zakończenia zadania jest podpisanie przez Strony protokołu wykonania umowy.

S. Wymagania przedmiotu zamówienia:

DANE OGÓLNE

· Moc maksymalna ESP [kVA] / [kW] 144,0 / 115,0 

· Moc znamionowa PRP [kVA] / [kW] 131,0 / 105,0

· Prąd znamionowy PRP [A] 189,0

· Częstotliwość [Hz] 50

· Napięcie [V] 400

· Emisja spalin stage IIIa

· Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

· Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h] 16,6

· 75% [l/h] 23,6

· 100% [l/h] 30,5

· 110% [l/h] 33,3

· Instalacja sterowania silnika[V] 12

· Pojemność zbiornika paliwa [l] 400

· Autonomia przy 100% obc. [h] 12,4

· Automatyczny rozruch

· Układ SZR na przełączniku 400 A 4P do ww agregatu

Moc znamionowa PRP:

· Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym

· obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10%

· maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni

· pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% PRP.

· Moc maksymalna ESP:

· Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy pracy ze

· zmiennym obciążeniem, w trybie pracy awaryjnej, przy

· ograniczeniu do 200 godzin pracy rocznie. Brak możliwości

· przeciążenia. Średnie obciążenie w ciągu 24 godzin nie powinno

· przekraczać 70% ESP.

· Zastrzeżenia:

· Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu

· w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40 °C oraz wysokości nie

· większej niż 1000m n.p.m.

Zgodność z Dyrektywami i normami:

· Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
· Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
· Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
· Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
· Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
· ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018
· PN-EN ISO 8528-13:2016
· PN-EN 60204-1

Wersja wyciszona

Waga agregatu bez paliwa [kg] do 1800 kg
Wymiary D x S x W [mm] do 3400 x 1200 x 1950

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] do 97

Ciśnienie akustyczne z 7mLPa [dBA] do 72
STEROWNIK

· Intuicyjny interfejs graficzny

· Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

· Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

· Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

· Pomiar wartości prądu w 3 fazach

· Pomiar wartości napięcia sieci i generatora

· Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

· Licznik energii czynnej i biernej generatora

· Licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki

· Pomiar napięcia akumulatora

· Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

· Szerokie możliwości zdalnej komunikacji jak :

· Magistrala CAN i port USB w standardzie

· Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, GPRS lub 4G

· Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP

· aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów

· Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł CM-GPRS lub CM-4G-GPS)
· Lokalizacja, funkcja „Geo-fencing”: (wymagany moduł CM-4F-GPS)

SILNIK 

· Moc silnika netto [kW] powyżej 113 

· Emisja spalin* stage IIIa Ochrona 

· Obroty [obr/min] 1500 

· Regulacja obrotów mechaniczna 

· Klasa wykonania** G2 

· Układ paliwowy wtrysk bezpośredni 

· Instalacja [V] 12 

· Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) 

PRĄDNICA

· Napięcie znamionowe [V] 400

· Współczynnik mocy (cos φ) 0,8

· Temperatura, wysokość 40 ºC, 1000m n.p.m.

· Moc znamionowa [kVA] ≥135,0

· Ochrona IP 23

· Połączenie z silnikiem bezpośrednie

· Technologia bezszczotkowa

· Podtrzymanie prądu zwarciowego 270% 10s

· Sprawność [%] ≥92,0
· Klasa izolacji H

· Zawartość harmonicznych THD[%] <2

· Regulacja napięcia DVR, cyfrowy

· Pomiar napięcia 3 fazy

· Dokładność regulacji [%] +/- 0,25

· Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze

· Zasilanie AVR (opcjonalne) PMG

* Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach.

** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5/2018

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

· Presostat niskiego ciśnienia oleju Termostat wysokiej temperatury silnika 

· Grzałka silnika z termostatem 

· Filtr paliwa z separatorem wody 

· Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy * 

· Akumulator rozruchowy 2x 100 Ah 

· Ładowarka akumulatora 

· Cewka wybijakowa wyłącznika generatora 

· Sterownik ComAp IL-AMF25 

· Sygnalizator dźwiękowy awarii 

· Przycisk awaryjnego zatrzymania 

· Obudowa wyciszona * 

· Standardowy kolor 7024 

· Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną 

· Rama spawana ze zbiornikiem paliwa 

· Wlew paliwa wewnątrz chronionej zamkiem obudowy * 

· Kontrola poziomu paliwa 

· Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy 

· Tłumik spalin z kompensatorem drgań 

· Uchwyty załadunkowe 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI 

· Elektroniczny regulator obrotów 

· Pomiar ciśnienia oleju 

· Pomiar temperatury silnika

· Ręczna pompa do spustu oleju

· Odłącznik akumulatora

· Wyłącznik agregatu 4P 
· Odbiór mocy – złącza typu Power Lock * 

· Szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 104 * 
· Układ SZR sterowany sterownikiem generatora 

· Układ SZR z kontrolerem 

· Układ SZR do zastosowań zewnętrznych 

· Karta komunikacji GPRS

· Karta komunikacji Ethernet

· Karta komunikacji RS 485, RS 232 

· Zdalny wyświetlacz 

· Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy *

· Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
· Ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji 

· zbiornik paliwa 950 l 

· Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu 

· Homologowane podwozie z dyszlem prostym

· Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem 

GWARANCJA

Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych.

UWAGA: Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.szpital.osieczna.com.pl; szpital@osieczna.com.pl


64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2; tel. /065/ 520 34 95; 535 04 77; 535 03 49

www.osieczna.com.pl; rehabilitacja@osieczna.com.pl


