Załącznik nr 2 do OPZ
Znak sprawy: X/PN/2018

Wymagania na:
Dostawę i instalację UPS 7,5 kVA

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa UPS do siedziby Zamawiającego, spełniającego minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jego instalacja i konfiguracja.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| L.p. | Nazwa parametru |
| --- | --- |
|  | Moc pozorna 8,0 kVA Moc rzeczywista 7,2 kW |
|  | Ilość faz 3/1 (trzy fazy wejściowe i jedna wyjściowa) |
|  | Architektura on-line (podwójna konwersja), czas przełączania na baterię 0 ms, przystosowany do pracy równoległej |
|  | Napięcie wejściowe 3 -fazowe 400V (dopuszczalna tolerancja 305V-480V bez obniżenia napięcia, do 175V-480V z obniżeniem napięcia) Napięcie wyjściowe 1-fazowe 230V/200V/208V/220V/240V/250V (zakres zmian napięcia wyjściowego +/-1% napięcia nominalnego) |
|  | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 50Hz/60Hz (funkcja autodetekcji), tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego 40 – 70 Hz |
|  | Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny, tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego +/-0,5% częstotliwości nominalnej |
|  | Obsługa funkcji zimnego startu |
|  | Obsługa baterii Hot Swap. Ochrona baterii przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem. Automatyczny test baterii w okresie co najmniej tygodniowym. |
|  | Obsługa bypassu serwisowego |
|  | Wejściowe zaciski trójfazowe pięcioprzewodowe, zasilanie wejścia prostownika (L1, L2, L3, N, PE). Wejściowe zaciski jednofazowe trzyprzewodowe, zasilanie bypassu serwisowego (L1, N, PE) w układzie TN-S |
|  | Wyjściowe zaciski jednofazowe trzyprzewodowe (L1, N, PE) w układzie TN-S |
|  | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia 8 min. Czas podtrzymania dla 50% obciążenia 16 min. Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych modułów baterii zewnętrznych. |
|  | Interfejs komunikacyjny USB oraz RS232 DB-9 żeński (HID) |
|  | Karta sieciowa umożliwiająca zarządzanie za pomocą www/SNMP |
|  | Obudowa typu rack 19" z możliwością konwertowania na obudowę typu tower |
|  | Wyświetlacz LCD dostarczający informacje o stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, zdarzeniach. Funkcje ustawień i odczytów minimum wejścia, wyjścia, baterii. |
|  | Sygnalizator akustyczny dostarczający informacje o awarii, niskim stanie naładowania baterii, przeciążeniu |
|  | Wraz z UPS należy dostarczyć oprogramowanie obsługujące polską wersję językową monitorujące i zarządzające do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows Server 2008, Linux: Red Hat, Fedora Core, SuSE, VMware ESX). |

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji

- Zasilacz UPS musi zostać zainstalowany i  skonfigurowany w następujący sposób:

- Montaż UPS w szafie rack na potrzeby środowiska przetwarzania danych w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.

- Podłączenie UPS do instalacji elektrycznej udostępnionej przez Zamawiającego.

- Podłączenie listew zasilających PDU w szafie do zasilacza UPS.

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania monitorującego i zarządzającego dostarczonego wraz z zasilaczem UPS, konfiguracja musi umożliwić automatyczne zamykanie serwerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych typu Windows oraz Linux serwer, w tym serwerów wirtualnych pracujących pod kontrolą oprogramowania ESX wspierającego tworzenie serwerów wirtualnych.

- Wykonanie testów zasilania oraz poprawnego awaryjnego podtrzymania zasilania przez dostarczony UPS, w tym działania oprogramowania w zakresie automatycznego zamykania serwerów i maszyn wirtualnych.