| Zadanie inwestycyjne: REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI śRÓDMIEŚCIE PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI W RAMACH ZADANIA „REJESTRACJA PACJENTÓW – REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI śRÓDMIEŚCIE – BUDŻET OBYWATELSKI” SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KODY CPV: 45320000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych. |
| --- |
| Część 2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| Zamawiający: | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |
| Nr umowy: | Umowa nr 7/2019 z dn. 13.05.2019 r. |
| Przedmiot umowy: | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi w ramach zadania „Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski” |

Warszawa, czerwiec 2019 r.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ST-E   -   Wykonanie instalacji elektrycznej.

Zawartość opracowania:

1. 	Część ogólna

2.	Materiały
3.	Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

6.	Kontrola jakości robót

7.	Przedmiar robót

8.	Odbiór robót

9.	Podstawa płatności

10.	Przepisy związane

11.	Dokumenty odniesienia

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Podstawa opracowania

- Oględziny i pomiary stanu istniejącego.

- Wytyczne Inwestora
- Założenia branżowe
- Ustalenia z Użytkownikiem obiektu i Wykonawcą

1.2. Stan istniejący

Istniejące pomieszczenia będące przedmiotem remontu znajdują się w budynku zlokalizowanym przy ul. Próchnika 11 w Łodzi. Zadaniem opracowania jest remont i modernizacja parteru przychodni śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi w ramach zadania „rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru przychodni śródmieście

– budżet obywatelski”

- Napięcie zasilania 0,4/0,23 kV

- Częstotliwość 50 Hz

- Układ sieci w obiekcie TN-S

- 1.3.Zakres opracowania

- Rozdzielnica lokalna

- Rozprowadzenie obwodów

- Instalacja oświetlenia pomieszczeń

- Instalacja gniazd wtykowych ogólnych

- Instalacja systemów teletechnicznych

- Instalacja ochrony od porażeń

- Instalacja ochrony przepięciowej

2.	MATERIAŁY
Zaprojektowana instalacja winna być wykonana w oparciu o materiały spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń i sieci elektrycznych zawartych w normach wymienionych w punkcie 10.

Wszystkie zastosowane do budowy instalacji mającej działać w czasie pożaru (przewody, kable, urządzenia), powinny posiadać aktualne certyfikat zgodności dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji elektrycznej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa lub deklaracje zgodności wydane przez producentów.

2.1. Odbiór materiałów na budowie

- Materiały takie jak osprzęt, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.2. Składowanie materiałów na budowie

- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- SPRZĘT

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Wymagania szczególne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne cechy techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. i powinien uzyskać akceptację inżyniera.

Aparaty i przyrządy pomiarowe użyte do przeprowadzenia badań i prób montażowych powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacyjne.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy montażu urządzeń oraz instalacji należy używać sprzętu, urządzeń, aparatów i narzędzi zgodnych z technologią wykonywania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń, gwarantujących właściwą jakość robót.

- TRANSPORT

  - Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Wymagania szczególne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.

Transportu urządzeń oraz elementów instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub dostawcę urządzeń.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

  - Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

  - Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

  - Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia przez strefy pożarowe musza być uszczelnione do wartości przeciwpożarowych przegród.

  - Montaż sprzętu, osprzętu

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia dostarczoną przez producenta. Miejsce instalacji urządzenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

  - Podejście do gniazd, opraw oświetleniowych i urządzeń

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Do urządzeń zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach.

  - Układanie przewodów

    - Przewody elektryczne p/t

Przewody należy układać we wcześniej przygotowanych bruzdach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Trasy powinny przebiegać poziomu lub pionowo do posadzki oraz pod kątami prostymi do ścian, niedopuszczalne jest układanie przewodów „na ukos”.

Przy przykrywaniu bruzd z przewodami tynkiem należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić ułożonych przewodów.

    - Przewody elektryczne w rurkach

- Układanie rurek

Rurki elektroinstalacyjne należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rurek przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rurek ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

- wkręcanie nagwintowanych końców rurek,

- wkręcanie nagrzanych końców rurek.

Łuki na rurkach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rurek z wciągniętymi w nie przewodami.

- Wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie dopuszcza się do tego celu stosowania przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.

  - Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Nie dopuszcza się stosowania połączeń „na skrętkę”.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

  - Przyłączanie urządzeń

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Montowane w obiekcie instalacje powinny być sprawdzane:

- w trakcie realizacji robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub inspektora kontroli technicznej wspólnie z kierownikiem robót każdorazowo przed zakryciem robót;

- w trakcie realizacji robót przez kierownika robót każdorazowo w przypadku podejrzenia wad materiałowych lub uszkodzeń w trakcie montażu; w razie konieczności należy przeprowadzić odcinkowe badania i próby montażowe;

- po zmontowaniu instalacji przez uprawniony personel wykonawcy poprzez przeprowadzenie kompletnych badań i prób montażowych, z których należy sporządzić protokoły i załączyć je, jako składnik dokumentacji powykonawczej;

- przy odbiorze końcowym przez komisję odbioru.

Wykonawca jest obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały, takie jak przewody, gniazda, wtyki, oprawy oświetleniowe i aparaty elektryczne mają aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia czy instalowane przewody miedziane nie są załamywane, zgniecione albo w inny sposób odkształcone lub uszkodzone.

W trakcie kontroli jakości wykonanych prac należy sprawdzić zgodność instalacji poszczególnych urządzeń z dokumentacją projektową oraz dokumentacją techniczną urządzenia dołączoną przez producenta. Należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich połączeń kablowych, w tym podłączeń pod zaciski kablowe poszczególnych urządzeń.

Przy badaniach poprawności wykonania instalacji elektrycznych należy wykonać pomiary końcowe.

a)	izolacji torów głównych,

b)	izolacji torów pomocniczych,

d)	działania mechanicznego łączników, blokad itp.,

e)	instalacji ochronnej.

7.	PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Po wykonaniu instalacji elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

-  Dokumentację powykonawczą,

-  Protokoły dokonanych pomiarów,
-  Protokoły odbioru robót przez właściwe służby techniczne.

1. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej takiego świadectwa pod warunkiem, że była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:

- oględziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,

- próby rozruchowe.

4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.

5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły.

7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,

- nazwę i adres obiektu,

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,

- datę wykonania badań odbiorczych

- ocenę wyników badań odbiorczych,

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

8.1. Oględziny instalacji elektrycznych

8.1.1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.

8.1.2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:

- spełniają wymagania bezpieczeństwa,

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.

8.1.3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,

- wykonania połączeń obwodów,

- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.

- 8.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych.

- 8.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

8.3.1. Należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane.

8.3.2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.

8.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi

Należy sprawdzić, czy:

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,

-  dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,

- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.

8.5. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych

8.5.1.Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność dostosowania do warunków pracy urządzeń:

- zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego,

- zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego,

- ochronnych różnicowoprądowych,

- zabezpieczających przed przepięciami,

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia,

- do odłączania izolacyjnego.

8.5.2. Należy sprawdzić prawidłowość

- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,

-  doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,

- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed przetężeniami.

- 8.6. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:

- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu,

- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,

- wynikającym z potrzeb sterowania,

- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,

- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych,

- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,

- wyłączania do celów konserwacji,

- wyłączania awaryjnego.

- 8.7. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych oraz ze względu na:

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,

- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,

- narażenia mechaniczne,

- oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,

- przepięcia łączeniowe,

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,

- warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem i skażeniem,

- kwalifikacje osób.

8.8. Oznaczenia przewodów

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.

8.9. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów, łączników, bezpieczników, zacisków itp.

8.9.1. Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

8.9.2. Należy sprawdzić, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,

- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.

- 8.10. Połączenia przewodów

Należy sprawdzić, czy:

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,

- izolacja nie naciska na połączenia,

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.

8.11 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych

8.11.1. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji.

8.11.2. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane prze-wody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

8.11.3. Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar prądów upływowych,

- sprawdzenie biegunowości,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,

- przeprowadzenie prób działania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

8.11.4. Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiarów,

- nazwisko osoby wykonującej pomiary,

- datę wykonania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarów

- uwagi i wnioski.

8.11.5. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.

8.11.6. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ.

9.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przewidziano płatność zgodnie z umową z Inwestorem.

10.	 PRZEPISY ZWIĄZANE

Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, w szczególności zgodnie z:

- PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-HD 60364-3:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2017  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2016  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN-HD 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed  porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i  montaż  wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  sterownicza.

- PN-HD 60364-6:2016  Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Sprawdzenia.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w  wannę  lub prysznic.

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice Część1: Postanowienia ogólne.

- PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice Część2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziały energii elektrycznej.

- PN-EN 50849:2017. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada  2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 11 stycznia 2019r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- projekt budowlano-wykonawczy,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenie na przebudowę,

- protokół przekazania placu budowy

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy,

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej,

- protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym.