PROJEKT ZAMIENNY DO ZADANIA :

„Budowa budynku sortowni odpadów , przyłącza energetycznego i kanalizacji tłocznej oraz budowa zalicznikowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Służewo przy ul. Polnej 87 , gm. Aleksandrów Kujawski działka nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 151, 152, 153

BRANŻA SANITARNA :

„Budowa przyłącza wodociągowego , kanalizacji technologicznej do budynku sortowni odpadów na terenie składowiska odpadów komunalnych w Służewie”

- INWESTOR : Związek Gmin Ziemi Kujawskiej

- Ul. Chopina 4,

- 87-700 Aleksandrów Kujawski

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Opis techniczny.

- Rysunki .

- Nr 1. Wewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej

- Nr 2. Profil kanalizacji technologicznej

- Nr 3. Profil przyłącza wodociągowego.

- Część opisowa do projektu zamiennego

- „ Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji technologicznej do budynku sortowni odpadów na terenie składowiska odpadów komunalnych w Służewie „

- Założenia.

- - umowa z Inwestorem

- - projekt zamienny branży budowlanej

- - uzgodnienia międzybranżowe

- - obowiązujące przepisy i normy prawa budowlanego

- Opis obiektu.

- Budynek sortowni – hala namiotowa jest obiektem nowoprojektowanym wyposażony w wewnętrzną instalację wodociągową do celów technologicznych oraz instalację kanalizacji technologicznej .

- Zakres opracowania.

- Projekt obejmuje rozwiązania techniczne zalicznikowego przyłącza wodociągowego z podłączeniem do istniejącej sieci na terenie składowiska i instalacji kanalizacji technologicznej z projektowanej hali do istniejącej studni przepompowni ścieków.

- W niniejszym projekcie zamiennym branży sanitarnej odstąpiono od budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią zbiornikową i drenażem rozsączającym.

- Przełożenie odcinka kanalizacji tłocznej kolidującej z projektowanym budynkiem hali sortowni według projektu pierwotnego.

- Opis projektowanych rozwiązań.

- Wodociąg.

- Zaopatrzenie w wodę projektowanej sortowni odpadów odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej na terenie wysypiska PE Dn 32 .

- Woda doprowadzona będzie do hali i wykorzystywana tylko do celów technologicznych.

- Za pierwszym zaworem odcinającym od strony wejściowej przyłącza zawór odcinający DN 40 .Po wykonaniu przyłącza do hali sortowni należy je poddać próbie na ciśnienie Mpa wg PN- 81/B-10725 . Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przepłukać go wodą z prędkością większą od 1m/s i następnie zdezynfekować podchlorynem sodu / zalecane stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody /. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody należy go ponownie przepłukać.

- Kanalizacja technologiczna.

- Instalacje kanalizacji technologicznej planuje się wykonać z rur i kształtek kielichowych systemu kanalizacji zewnętrznej z PCV WAWIN z uszczelnieniem.

- Do kanalizacji odprowadzane będą ścieki z odwodnienia liniowego wykonanego z prefabrykowanych elementów betonowych i wpustu wewnętrznej kanalizacji w rejonie punktu czerpalnego z pokrywą żeliwną klasy C 250.

- Całość kanalizacji posadowić należy bezpośrednio na dnie wykopu dając pod rurę warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego nie zagęszczonego o grubości 10 do 15 cm z wyprofilowaniem stanowiące łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90 stopni.

- Rury PCV powinny być obsypane materiałami sypkimi , takimi jak żwir, tłuczeń , piasek lub mieszanina piaski i żwiru.

- Pod drogami wymagany stopień zagęszczenia dla osypki wynosi 90 %.

- Osypka powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10 – 30 cm.

- Minimum szerokość osypki po bokach na rury powinna wynosić co najmniej 30 cm.

- Przebieg trasy , spadki , średnice pokazano na rysunkach.

5.Uwagi końcowe .

Przed rozpoczęciem robót podłoża muszą być poddane odbiorowi wykazującemu spełnienie wymagań geotechnicznych.

Całość robót wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN -83/8836-02

Do odbioru końcowego przedłożyć dokumentację powykonawczą.

Całość robót wykonywać należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych część II – instalacje sanitarne i przemysłowe - w odległości

40 cm od górnej powierzchni wodociągu ułożyć taśmę informacyjno-ostrzegawczą  .

Projektant :

Karol Caliński .