ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Załączniki formalno-prawne                                                                       str. 2  - 21

- zgoda Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EKOBUD w Mozerowie

na opracowanie projektu zamiennego przez ZPiRI Małgorzata i Wiesław Głodek

- uprawnienia i zaświadczenia zespołu projektowego

- kopia decyzji Starosty Aleksandrowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku sortowni  w Służewie

- kopia dziennika budowy na realizacje zadan9ia jw.

II.          Opis techniczny do projektu zamiennego                                                 str. 22 – 30

III.         Rysunki do projektu zamiennego – część budowlana                              str. 31 – 39

Projekt zagospodarowania działek nr 148, 149, 150, 151, 152, 153 w Służewie

Nr 1. Rzut fundamentów

Nr 2. Rzut przyziemia

Nr 3. Przekrój pionowy

Nr 4. Elewacje

Nr 5. Rzut dachu

Nr 6. Schemat konstrukcji stalowej hali namiotowej

Nr 7. Konstrukcja posadzki

V. Branża sanitarna – zalicznikowe przyłącze wodociągowe i kanalizacji technologicznej

str. 40– 46

VI. Branża elektryczna – wewnętrzna instalacja hali namiotu                                str. 47 – 58

Niniejsze opracowanie zawiera 58 stron

PROJEKT ZAMIENNY DO ZADANIA :

„Budowa budynku sortowni odpadów , przyłącza energetycznego i kanalizacji tłocznej oraz budowa zalicznikowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Służewo przy ul. Polnej 87 , gm. Aleksandrów Kujawski działka nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 151, 152, 153

- INWESTOR : Związek Gmin Ziemi Kujawskiej

- Ul. Chopina 4,

- 87-700 Aleksandrów Kujawski

- TEMAT.

- Tematem opracowania jest zamienny projekt budowlany do decyzji nr BI/Bb/7351/256/05  z dnia 15.06.2005 rok wydanej przez Starostę Aleksandrowskiego na zadanie  :

- „Budowa budynku sortowni odpadów , przyłącza energetycznego i kanalizacji tłocznej oraz budowa zalicznikowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Służewo przy ul. Polnej 87 , gm. Aleksandrów Kujawski działka nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 151, 152, 153

- PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim znak RGPKI – 7331/14/04

- Zatwierdzony projekt budowlany przez Starostę Aleksandrowskiego decyzja z dnia 15.06.2005 rok w zakresie :„Budowy budynku sortowni odpadów , przyłącza energetycznego i kanalizacji tłocznej oraz budowy zalicznikowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Służewo przy ul. Polnej 87 , gm. Aleksandrów Kujawski działka nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 151, 152, 153

- Decyzja wydana przez Starostę Aleksandrowskiego znak BI/Bb/7351/256/05 z dnia 15.06.2005 rok w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zadania jw.

- Dziennik budowy nr 330/2007 rok wydany dnia 29.08.2007 rok przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim dla inwestycji jw.

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Zgoda Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Ogólnokrajowego EKOBUD w Modzerowie  na opracowanie projektu zamiennego przez Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Mi W Głodek we Włocławku

- Umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o ul. Polna 87 87 – 710 Służewo

- III.         PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zakres  inwestycji podzielono na następujące elementy

- Element Nr 1 –elementy zadania już zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym tj:

  - Montaż kabiny sortowniczej wraz z częściowym utwardzeniem nawierzchni w konstrukcji betonowej wokół kabiny

  - Wykonano nowe zalicznikowe przyłącze energetyczne do kabiny sortowni

- Element Nr 2 – elementy zadania objęte zamiennym projektem budowlanym tj.

  - Budowa hali sortowni o wymiarach 20,0 x 40,0 m typu hala namiotowa w lekkiej konstrukcji stalowej

  - Wykonanie zalicznikowego przyłącza wodociągowe od istniejącego przyłącza do hali sortowni

  - Wykonanie nowej  wewnętrznej instalacji elektrycznej

  - Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji technologicznej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studni

  - Montaż przenośnej kabiny sanitarnej typ. np. TOJ -TOJ

- Element Nr 3 – elementy , które od których Inwestor odstąpił od realizacji tj.:

  - Węzła sanitarnego dla pracowników  w hali sortowni

  - Zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

- Element Nr 4 – elementy realizowane według pierwotnego projektu budowlanego tj;

  - Przełożenie odcinka kanalizacji tłocznej

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny , wielobranżowy dla zadnia „Budowa budynku sortowni odpadów , przyłącza energetycznego i kanalizacji tłocznej oraz budowa zalicznikowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Służewo przy ul. Polnej 87 , gm. Aleksandrów Kujawski działka nr 148, 149, 150, 151, 152, 153, 151, 152, 153 .

Zakres opracowania obejmuje elementy wyszczególnione w Elemencie Nr 2.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ISTNIEJĄCEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁUŻEWIE

– DZIAŁKI NR 148, 149, 150, 151, 152, 153

1.Istniejący stan zagospodarowania terenu .

Teren istniejącego składowiska odpadów komunalnych położony jest na działkach nr 148, 149, 150, 151, 152, 153 w obrębie ewidencyjnym Służewo gmina Aleksandrów Kujawski.

Teren składowiska jest zabudowany :

- budynkiem administracyjno-socjalnym w zakresie obsługi pracowników administracyjnych i fizycznych zatrudnionych na terenie składowiska

- budynkiem myjni samochodowej

- kabiną sortowniczą

posiada uzbrojenie w zakresie sieci

- wodociągowej z sieci gminnej

- kanalizacji sanitarnej – szczelne zbiorniki na ścieki bytowe

- kanalizacji technologicznej

- instalacji elektrycznej

- wewnętrzne nawierzchnie betonowe , utwardzone

w zakresie komunikacji – obsługa istniejącym zjazdem publicznym z drogi gminnej

2. Projektowane zagospodarowanie terenu .

Projekt zagospodarowania terenu :

- według projektu zamiennego obejmuje :

- budowę hali sortowni typu hali namiotowej według projektu zamiennego

- budowę przyłącza wodociągowego do hali sortowni z istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie składowiska

- budowę przyłącza do odprowadzenia ścieków technologicznych z hali sortowni do istniejącej studni

  - według projektu pierwotnego obejmuje :

- przebudowę kanalizacji tłocznej według projektu pierwotnego

- uzupełnienie nawierzchni utwardzonych wokół hali sortowni

W opracowaniu przyjęto takie rozwiązanie techniczne i technologiczne aby uciążliwość projektowanej hali sortowni była jak najmniejsza i zamykała się w granicach funkcjonującego składowiska – działki nr  148,149, 150, 151, 152, 153 - teren objęty opracowaniem

- 3.Wpływ projektowanej inwestycji na otoczenie – bez zmian .

Wpływ oddziaływania projektowanej inwestycji na otoczenie to jest w sąsiedztwie zakładu oraz w bezpośrednim zasięgu  w zakresie oddziaływania  :

- ochrona środowiska i zdrowie ludzi – projektowane zamierzenie inwestycyjne jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko według paragrafu 2 ust.1 poz. 39a rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .W dniu 14.06.2004 rok postanowieniem znak RGPKI  Wójt Aleksandrowa Kujawskiego uznał o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

- ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – na terenie działek nie występują stanowiska archeologiczne i nie jest wymagane ustalenie warunków konserwatorskich

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – działki objęte inwestycją  są to użytki rolne zabudowane B- RIVb , nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze .

- ochrona osób trzecich – inwestycję zaprojektowano zapewniając wymagania dotyczące poszanowania występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich tj.

1/ w zakresie infrastruktury – działka posiada uzbrojenie w sieć wod-kan, energię elektryczną i istniejący zjazd publiczny

2/w zakresie uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia energetycze i promieniowanie

3/ inwestycję zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniającej spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania

4/ teren inwestycji nie występuje na terenach szkód górniczych.

- 4. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko – bez zmian  .

- ochrona powietrza atmosferycznego – projektowane zmiany modernizacyjne przyczynią się do spadku wielkości emisji substancji odorowych. Codziennie wykonywanie przesypek powoduje , że odpady nie będą pozostawały nie przykryte , co zapobiega ich rozwiewaniu i powoduje ,ze ryzyko wystąpienia zagrożenia bakteriologicznego jest praktycznie niewielkie

- gospodarka wodna- woda do celów socjalnych, technologicznych i porządkowych jest pobierana z istniejącej sieci gminnej

- gospodarka ściekowa obejmuje gospodarkę ściekami socjalnymi, porządkowymi , technologicznymi i deszczowymi. Obecnie na terenie zakładu brak sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki są odprowadzane do istniejących szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Ścieki technologiczne z hali są wprowadzone do istniejącej kanalizacji technologicznej.

- gospodarka ściekami deszczowymi – obejmuje ścieki opadowe z dachów budynków oraz ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych. Ścieki opadowe z dachów są traktowane jako ścieki bez zanieczyszczeń i zostaną odprowadzone na tereny zielone

- gospodarka ściekami technologicznymi – obejmuje istniejącą kanalizację technologiczną na terenie składowiska .

- ochrona krajobrazu – projektowana inwestycja nie będzie nowym elementem w tej części wioski i nie zmieni charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

- warunki przyrodnicze – projektowany zakład nie stwarza zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego

- zagrożenie hałasu – uciążliwość akustyczna będzie się mieścić w istniejącym już tle hałasu na terenie rozpatrywanych działek .

4. Ogólna charakterystyka budynku sortowni – według projektu zamiennego .

Zgodnie  z uzgodnieniem z Inwestorem projektowany się budynek sortowni to dwuspadowa hala namiotowa w konstrukcji stalowej o wymiarach 20,00 x 40,00m o wysokości 6,00m w okapie i 9,40 w kalenicy. Pokrycie : dach i boki materiał plandekowy PCV obustronnie powlekany – dach w kolorze białym, boki w kolorze zielonym.

Rzędna zera posadzki – 0,00 +- 78,00 m npm.

Hala zostanie wyposażona w instalację wodociągową, kanalizację technologiczną i energie elektryczną. Odprowadzenie wód opadowych czystych z powierzchni dachu do gruntu.

5. Bilans terenu.

- Powierzchnia działek                                                                            - 120 040,00 m2

- Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych                             -    1 330,00 m2

W tym :

- hala sortowni                                                                                                      -  800,00 m2

- istniejącego budynki                                                                                          -  530,00 m2

- Nawierzchnie utwardzone                                                                    -    8 500,00 m2

- Powierzchnie zielone                                                                             -  28 498,00 m2

- Powierzchnie kwater                                                                            -   81 715,00 m2

- CZĘŚĆ OPISOWA HALI SORTOWNI – ARCHITEKTURA .

1.Podstawowe parametry hali :

Powierzchnia zabudowy           -    800,00 m2

Powierzchnia użytkowa            -    800,00 m2

Kubatura                                   -  6 160,00 m3

2. Opis projektu.

2.1.Forma obiektu.

Obiekt ma form prostopadłościanu przykrytego dwuspadowym dachem.

2.2.Układ funkcjonalny.

Obiekt składa się z jednoprzestrzennej hali.

3. Prace demontażowe – roboty budowlane.

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren z istniejącą kabiną sortowniczą wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

Do demontażu lub rozbiórki przeznaczono następujce elementy:

- zdjęcie warstwy humusu

- demontaż istniejącej kanalizacji technologicznej

- inne elementy oznaczone na planie zagospodarowania terenu

4. Rozwiązania budowlane.

4.1. Stopy fundamentowe .

Zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe z betonu C16/20/B20/ zbrojone stalą A-IIIN.

Stopy zabezpieczyć izolacją powłokowa przeciwwilgociową np. DYSPERBITEM.

4.2.Ściany zewnętrzne.

Konstrukcję nośna hali zaprojektowano z ram o roztawie modułówym – 5.00m wykonanych z kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez wykonanie  powłoki zabezpieczającej w postaci np. powłoki aluminiowej lub poprzez cynkowanie ogniowe i galwiczne lub powłoki z zestawu farb odpornych na środowisko agresywne.

W osi A i B pomiędzy osiami 1-2, 4-5, 5-6 i 8-9 w płaszczyźnie ścian zastosowano stężenia ścian z prętów stalowych , naciąg regulowany śrubami rzymskimi.

Na poszycie ścian zewnętrznych zastosowano materiał PCV powlekany obustronnie o gramaturze 680 g/m2 w kolorze zielonym.

Doświetlenie hali sortowni zaprojektowano za pośrednictwem pól wypełnionych materiałem przeźroczystym. – wielkość i lokalizacja według rysunku Nr 4.

Uwaga :

- materiał poszycia musi posiadać atest ITB w zakresie niepalności

- wytrzymałość na rozdzieranie 270 N

- wytrzymałość na rozrywanie 2500 n/5cm

- wytrzymałość na działanie temeratury -30 - + 70 stopni C / przy tych temeraturach poszycie pokrycie zachwuje się prawidłowe parametry

- wytrzymałość na obciążenie – 250kg/m2

4.3. Posadzki.

Po usunięciu humusu / około 30 cm/ na gruncie na gruncie rodzimym należy wykonać następujące warstwy :

- posadzka betonowa z betonu B-25 zbrojona siatką z prętów # 10 o oczkach 25 x 25 cm grubości 20 cm

- folia izolacyjna PE grubości 0,20 mm

- warstwa podbudowy z betonu B- 10 grubości 10 cm

- sprofilowana , zagęszczona warstwa piasku gr. 25 cm

Uwaga : przy realizacji posadzki uwzględnić istniejące utwardzenie – płyta betonowa wokół kabiny sortowniczej –w miejscu połączenia projektowanej posadzki z istniejącą płytą zastosować dylatację z warstwy styropianu grubości 2 cm.

Poziom nowej posadzki dostosować do istniejącej płyty betonowej.

Technologia wykonania posadzki betonowej :

- wykonanie warstwy podkładowej grubości 25 cm z piasku zagęszczonego warstwami

- wykonanie podkładu z tzw. chudego betonu grubości 10 cm z betonu klasy B10

- wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV wokół ścian w celu umożliwienia swobodnego poślizgu posadzki we wszystkich kierunkach

- wykonanie izolacji poziomej z foli izolacyjnej – budowlanej PE 0,2 mm

- wykonanie siatki zbrojeniowej z prętów # 10 stal St3SX o oczkach 25 x 25 cm

- rozkładanie , poziomowanie oraz wibrowanie betonu klasy B-25 na piasku i kruszywie płukanym

- mechaniczne zacieranie posadzki , aż do uzyskania odpowiednio gładkiej powierzchni

- mechaniczne nacięcie szczelin dylatacyjnych przeciw skurczowych w młodym betonie przy użyciu piły diamentowej – pola 6,0 x 6,0 m

- obcięcie nadmiaru pianki do poziomu podłogi

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową w okresie 4-5 tygodni od ukończenia posadzki

4.4.Stropodach.

Konstrukcję dachu stanowi rama stalowa dwuspadowa o nachyleniu połaci 20 stopni w płaszczyźnie dachu pomiędzy osiami  A i B i pomiędzy osiami 1-2, 4-5, 5-6 i 8-9  znajdują się linki stężeniowe , których naciąg reguluje się za pomocą śruby rzymskiej .

Na poszcie połaci dachu należy zastosować materiał pcv 650 g/m2 w kolorze białym .

Parametry techniczne zstosowanego materiału jak dla ścian zewnętrznych.

4.5. Bramy.

Zaprojektowano dwie bramy o wymiarach 4,00 x4,00m – dwudzielne rozsuwane po stronie zewnętrznej  -  w konstrukcji stalowej wypełnione materiałem przeźroczystym PCV .

4.6. Doświetlenie.

W ścianach bocznych część ściany należy wypełnić materiałem przeźroczystym  PCV

- wielkość i lokalizacja pól oświetleniowych według rysunku Nr 4.

4.7. Wentylacja.

W rozwiązaniu zastosowano wentylację hali sortowni grawitacyjną za pomocą otworów z żaluzjami rolowanymi o wymiarach 1,00 x 1,00m umieszczone w ścianach szczytowych .

Dodatkowo projektuje się wyprowadzenie na zewnątrz hali istniejącej wentylacji  sortowni nawiewnej i wywiewnej z kabiny sortowni za pomocą rur SPIRO ocieplonych warstwą wełny z wełny mineralnej grubości 10 cm.

Parametry techniczne przewodów :

- nawiew 80 x 70 cm

- wywiew # 20

Uwaga :

-w ścianie zewnętrznej hali należy wykonać konstrukcje wsporcze do montażu kratek wentylacyjnych

- przewody wentylacyjne montować za pomocą cięgien mocowanych do płatwi konstrukcji dachu hali

4.8. Właściwości cieplne przegród.

Ze względu na funkcję i sposób użytkowania hali przegrodom budowlanym nie stawai się wymogów cieplnych.

4.9. Zagadnienia higieniczno- sanitarne.

Hala nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi. Zaplecze sanitarno-higieniczne znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym zlokalizowanym na terenie składowiska w odległości około 100,00m od projektowanej hali .Projektuje się dodatkowo montaż w odległości 15,00m przenośnych kontenerów sanitarnych typu TOJ-TOJ- lokalizacja kontenerów zgodnie z planem zagospodarowania .

4.10. Opaska betonowa wokół hali.

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem wokół hali zaprojektowano opaskę betonową o wymiarach 12 x 75 cm z betonu B- 15 ułożonej na  zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 20 cm .

Opaskę betonowa wykonać ze spadkiem 2% na zewnątrz do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu na tereny zielone.

4.11.Uwagi.

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowaniaw budownictwie

- w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy kontaktować się z jednostka projektową

- z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań.

- wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle według technologii określonej przez producenta .

- wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych mogą być wprowadzone jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Jednostki Projektowej.

- CZĘŚĆ OPISOWA- KONSTRUKCJA.

1. Opis ogólny konstrukcji.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt fundamentów hali namiotowej oraz przykładowe rozwiązanie hali namiotowej typu HAPO STORAGE 20 tj. hali namiotowej aluminiowej wykonanej z profili 233 x 110 x 3,5 mm z wsadami stalowymi – wzmacniającymi wewnątrz słupów ocynkowanymi ogniowo.

Na etapie realizacji dopuszcza się zastosowanie hali namiotowej :

-o innych rozwiązaniach konstrukcyjnych

-o tych samych parametrach technicznych : powierzchnia zabudowy, kubatura

- porównywalnych parametrach  zastosowanych materiałów innego producenta .

- Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

  - Obciążenia.

  - – obciążenia zostały przyjęte na podstawie danych z projektu konstrukcji hali

  - Normy

PN-B-03264 /2002/ - Konstrukcje betonowe , żelbetowe, sprężone .

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B- 03200      - Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie .

3.Kategoria geotechniczna obiektu i sposób posadowienia obiektu.

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu. Przyjęto poziom posadowienia -1,00m od poziomu zera hali i istniejącego utwardzonej nawierzchni przy hali sortowni.

Pod stopami fundamentowymi należy wykonać podkłady z chudego betonu B-7,5            grubości 10 cm.

Z uwagi na przyjętą konstrukcję tymczasową hali namiotowej jako belki podwalinowe zastosowano :

- w osi A-A, B-B - typowe obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm układane na ławie betonowej

- w osi 1-1, 9-9 – typowe krawężniki drogowe 15 x 30 cm układane po obwodzie na ławie betonowej z betonu B-10 o F- 0,0625m2.

4.Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe.

Żelbetowe stopy zaprojektowano z betonu C16/20 /B20/ zbrojonego stalą A-IIIN.

Wszelkie warstwy nasypowe poniżej poziomu posadowienia usuwać i zastępować zagęszczonym żwirem lub pospółką.

Stopy fundamentowe zbrojone siatką z prętów # 12 o oczkach 20 x 20 cm.

Szkielet hali mocowany do fundamentów według rozwiązań technicznych producenta hali namiotowej .

- VII . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU .

- Projektowana hala namiotowa jest obiektem w którym nie występują  urządzenia zużywające inne rodzaje energii stanowiące stałe wyposażenie budowlano – instalacyjne  z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.

- VIII. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ .

Omawiany budynek –hala namiotowa w konstrukcji stalowej , ściany i dach pokryte materiałem plandekowym PCV obustronnie powlekany – niepalny.

Hala namiotowa sortowni odpadów to obiekt:

- wysokość w okapie 6,00m

- wysokość w kalenicy 9,40 m

- powierzchnia zabudowy budynku – 800,00 m2

- powierzchnia użytkowa ogółem  –  800,00,00 m2

- kubatura                                       -  6 160,00 m2

Budynek został zakwalifikowany do klasy odporności pożarowej dla budynku Pm – „E” o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku < 500 MJ/m2 .

Budynek jest zaprojektowany elementów nierozprzestrzeniających ognia.

Strefy zagrożenia wybuchem – nie występują.

- Ustalenia ogólne :

- budynek hali sortowni  zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- gaśnice 2kg na każde 100 m2 powierzchni użytkowej magazynu

- oznakowanie ewakuacyjne ochrony przeciwpożarowej według ustaleń wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego

- zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru w ilości 20dm3/s , hydrant został zlokalizowany na terenie działki

12 .Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej.

13.Uwagi końcowe .

Przed rozpoczęciem robót podłoża muszą być poddane odbiorowi wykazującemu spełnienie wymagań geotechnicznych.

- Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty uwarunkowane normą i przepisami.

- Po wykonaniu obiektu należy sporządzić projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami.

- Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy jako jeden dla całego zadania inwestycyjnego.